TR APP

Arquitectura técnica del sistema

Diseño de base de datos · motor de reglas · escalabilidad · normas y pruebas

Documento de referencia para construcción · Mayo 2026

# Qué es este documento

Es el documento técnico de referencia del sistema TR APP: cómo es la base de datos, por qué es escalable, y dónde viven las normas, las pruebas y las reglas. Acompaña al archivo CLAUDE.md (resumen para el agente) y a los documentos de detalle (Catálogo Maestro en Excel, Decisiones de Diseño). Aquí está el 'cómo está construido' completo, en un solo lugar.

# 1. El principio de diseño: reglas como datos

El sistema viejo tenía las condiciones de diagnóstico clavadas en el código: ~180 métodos repetidos, uno por cada combinación de gas, aceite y tipo de transformador. Cambiar un umbral exigía reprogramar. El sistema nuevo invierte esto: las reglas son datos en tablas; el código solo tiene las fórmulas.

Consecuencia práctica: agregar un tipo de aceite, cambiar un umbral, o sumar una norma nueva es editar filas, no escribir código. El motor de cálculo no se modifica nunca.

# 2. Diseño de la base de datos

El esquema se divide en tres grupos: catálogos, el motor de reglas, y el dominio (transformadores y muestras).

## 2.1 Catálogos

| Tabla | Qué guarda | Campos clave |
| --- | --- | --- |
| oil_types | Tipos de aceite | code, name. IDs reales: mineral=1, silicona=4, soya=5, girasol=6 |
| transformer_types | Tipos de trafo | potencia, distribución, horno |
| standards | Normas técnicas | code, name, version (trazabilidad) |
| tests | Pruebas de diagnóstico | code, hi_weight, hi_enabled (peso en índice de salud) |
| variables | Qué se mide | code (h2, ch4…), kind (measure/ratio/attribute) |

## 2.2 El motor de reglas (el corazón)

| Tabla | Qué guarda | Relación |
| --- | --- | --- |
| rule_sets | Un 'cuadro' por combinación (prueba+aceite+trafo+norma) | pertenece a test, oil_type, transformer_type, standard |
| rules | Cada regla/escalón: score, peso, prioridad | pertenece a un rule_set y una variable |
| rule_conditions | Condición: variable + operador + valor | pertenece a una rule. Varias = AND |
| result_scales | El semáforo: rango de score → condición, color, rating | por prueba y norma |

El detalle de los operadores en rule_conditions: se soportan < <= > >= = !=. Un rango como '150 < H2 ≤ 200' se guarda como dos condiciones. Esto resuelve la observación de que no todo era 'desde/hasta' — hay mayores, menores e igualdades.

## 2.3 Dominio

| Tabla | Qué guarda | Nota |
| --- | --- | --- |
| transformers | El transformador | customer_id apunta al Customer del saas-base; usa tenant/auditoría |
| chromatographicals | Muestra de gases (9 gases ppm) | oil_type y transformer_type del trafo son los ejes de diagnóstico |

# 3. Análisis de escalabilidad

El diseño está pensado para crecer agregando DATOS, no código. Estos son los ejes de crecimiento previstos y cómo los absorbe el sistema:

| Si en el futuro se necesita… | Cómo se resuelve (sin tocar código) |
| --- | --- |
| Un tipo de aceite nuevo (ej. éster) | Agregar una fila en oil_types + sus rule_sets con reglas |
| Cambiar un umbral o peso | Editar la fila en rules / el JSON del seeder |
| Una norma nueva o versión actualizada | Agregar fila en standards + rule_sets que la referencien (la vieja se conserva) |
| Una prueba nueva (ej. termografía) | Agregar fila en tests + sus variables y rule_sets. El motor ya sirve |
| Un eje de condición nuevo (ej. humedad ambiental) | Agregar fila en variables + usarla en rule_conditions |
| Una condición que dependa de varios gases | Una rule con varias rule_conditions (se evalúan con AND) |
| Más criterios en el índice de salud | Agregar pruebas con su hi_weight (modelo Hitachi de 20 criterios) |

La prueba de que esto era necesario: el sistema ya creció una vez (de 4 a 6 tipos de aceite en el Excel), y el código viejo no lo soportó. Con este diseño, ese crecimiento es trivial.

# 4. Las normas

Cada conjunto de reglas declara bajo qué norma opera, con su versión. Esto da trazabilidad (saber con qué norma se hizo un diagnóstico) y permite versionar (cuando una norma se actualiza, se crea un rule_set nuevo sin pisar el anterior).

| Norma | Se usa en | Notas |
| --- | --- | --- |
| IEEE C57.104 | Cromatografía, Tabla 4 (tasa de gas) | 2019. Base del DGA y de la tasa de generación |
| IEC 60599 | Cromatografía, diagnóstico de fallas | Rangos de gases y método de relaciones |
| IEEE C57.106 | Fisicoquímico | Límites por nivel de tensión |
| IEEE C57.111 | Silicona | Aceite de silicona |
| IEEE C57.147 | Vegetales / ésteres | Aceites de éster natural |
| IEC 61203 / C57.155 | Éster sintético | Futuro (en Excel, no en código aún) |

# 5. Las pruebas de diagnóstico

Las 5 pruebas comparten el mismo patrón (valor → escalón → score × peso → semáforo). Estado de implementación:

| Prueba | Ejes de condición | Norma | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cromatografía (DGA) | tipo trafo + aceite + preservación + edad | IEEE C57.104 / IEC 60599 | CONSTRUIDA |
| Fisicoquímico | nivel tensión + potencia + aceite | IEEE C57.106 | pendiente |
| Furanos | concentración + edad → grado polimerización | IEEE C57.104 | pendiente |
| Factor de Potencia | valor directo | ASTM D924 | pendiente (no entra al HI hoy) |
| Duval | % de 3 gases → zona | IEC 60599 | más adelante |
| Eléctricas/Devanados | tipo trafo | interno | incompleta en el viejo |

## 5.1 Detalle de cromatografía (la construida)

198 reglas (escalones) cargadas desde cromas_rules.json, agrupadas en cuadros (rule_sets):

| Aceite | Tipo trafo | Escalones |
| --- | --- | --- |
| Mineral | Potencia | 42 |
| Mineral | Distribución | 42 |
| Silicona | (todos) | 42 |
| Vegetal Soya | Distribución | 36 |
| Vegetal Girasol | Distribución | 36 |

Pesos por gas (mineral): H2=2, CH4=3, C2H4=3, C2H6=3, CO=1, CO2=1, C2H2=5. Peso total: 18 (mineral/silicona), 17 (vegetales). Semáforo: <1.2 Muy Bueno, 1.2-1.5 Bueno, 1.5-2 Medio, 2-3 Malo, ≥3 Muy Malo.

# 6. El índice de salud (HI)

El diagnóstico final del transformador. El viejo estaba mal (denominador fijo). El nuevo usa la fórmula de Hitachi con PESO DINÁMICO:

HI = Σ(peso × rating) / Σ(peso × 4) × 100

Solo entran al cálculo las pruebas que TIENEN datos. Si a un trafo solo se le hizo cromatografía, el HI se calcula solo con eso — no se castiga por las pruebas faltantes. Hoy entran 3 pruebas (cromas peso 10, fiquis 6, furanos 5); el factor de potencia está previsto pero desactivado. El modelo completo de Hitachi tiene 20 criterios posibles (ver Catálogo Maestro, hoja 10).

# 7. Estado y plan de construcción

| Fase | Estado |
| --- | --- |
| Migraciones del motor (tablas) | HECHO |
| Modelos Eloquent | HECHO |
| Seeders (catálogos + 198 reglas cromas) | HECHO |
| Motor ChromatographyEngine + comando de prueba | HECHO |
| Verificar contra el sistema viejo (varios trafos) | siguiente |
| Generalizar el motor a las demás pruebas | siguiente |
| Índice de salud combinado (Hitachi, peso dinámico) | pendiente |
| Interfaz de edición agrupada de reglas | pendiente |
| Duval, migración de datos viejos, reportes | más adelante |

Regla de oro del proyecto: si te piden agregar una condición y tu instinto es escribir un if nuevo en el motor, detente — casi siempre es una fila de datos. El código solo tiene fórmulas; todo lo que cambia vive en tablas.