## 0. Léeme
TR APP — Catálogo de condiciones de diagnóstico
Extraído del código Ruby (modelos) · Mayo 2026
Qué es este archivo:
Cada condición que hoy está escrita a mano (mandrakeada) en los modelos de Ruby, extraída y puesta en filas para que la revises.
El objetivo es convertir todas estas condiciones en DATOS editables, no código. Así, agregar o cambiar una condición será editar filas aquí, no reprogramar.
Las hojas:
• 1. Ejes y normas — los ejes por los que cambia cada prueba (tipo trafo, aceite, tensión…) y bajo qué norma opera.
• 2. Reglas escalón — las 556 reglas tipo 'si el valor está entre X e Y → score Z' (cromas, físicas, eléctricas).
• 3. Condiciones complejas — las 17 condiciones multi-variable (Doernenburg: dependen de varias relaciones de gases a la vez).
• 4. Resumen — conteos por prueba y por eje.
Cómo revisarlo:
1) Verifica que los rangos (desde/hasta), scores y pesos coincidan con la norma que conoces.
2) Marca en la columna 'REVISIÓN' si algo está mal o falta (escribe libremente).
3) Lo que apruebes aquí se convierte en las tablas rule_sets / rules / rule_conditions del sistema nuevo.
IMPORTANTE: los nombres de norma (IEEE C57.104, etc.) son una PROPUESTA basada en el método. Confírmalos tú,
porque el código viejo no documenta la norma — hay que validarla con criterio de ingeniería.

## 1. Ejes y normas
Ejes de condición y norma por prueba
Prueba | Ejes por los que cambian las reglas | Variables que mide | Norma propuesta | Score → semáforo
Cromas (DGA) | tipo de trafo (Potencia/Distrib/Horno) · tipo de aceite · preservación · edad | H2, CH4, C2H4, C2H6, C2H2, CO, CO2, O2, N2 | IEEE C57.104 / Doernenburg | <1.2 a ≥3 → 5 niveles
Físicas (fiquis) | nivel de tensión (≤69 / 69-230 / ≥230 kV) · potencia · tipo de aceite · edad | Rigidez, Tensión interfacial, Acidez, Humedad, Factor potencia | IEEE C57.106 | <1.2 a ≥3 → 5 niveles
Duval | porcentajes de 3 gases → zona geométrica del triángulo/pentágono | CH4, C2H4, C2H2 (en %) | IEC 60599 / Duval | zona = tipo de falla
IEEE (ratios) | relaciones entre gases (R1..R4), no por tipo de trafo | ratios de H2/CH4/C2H2/C2H4/C2H6 | IEEE C57.104 (método de ratios) | código de falla
Furanos | concentración de furanos → grado de polimerización del papel | Furanos (2-FAL), DBPC | IEEE C57.104 / IEC 61198 | grado de envejecimiento
Eléctricas/Devanados | tipo de trafo | relación de transformación, corrientes | (interno / fabricante) | score por desviación

## 2. Reglas escalón
Reglas de escalón (rango → score × peso)
556 reglas extraídas automáticamente de los modelos Ruby
Prueba | Variable medida | Tipo aceite | Tipo trafo | Nivel tensión | Desde (>) | Hasta (≤) | Score | Peso | Método Ruby | Línea | REVISIÓN
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Potencia |  |  | 150 | 1 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_pot | 403
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Potencia |  | 150 | 200 | 2 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_pot | 403
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Potencia |  | 200 | 300 | 3 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_pot | 403
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Potencia |  | 300 | 500 | 4 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_pot | 403
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Potencia |  | 500 | 700 | 5 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_pot | 403
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Potencia |  | 700 |  | 6 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_pot | 403
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Potencia |  |  | 130 | 1 | 3 | metano_score_peso_tipo_pot | 422
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Potencia |  | 130 | 150 | 2 | 3 | metano_score_peso_tipo_pot | 422
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Potencia |  | 150 | 200 | 3 | 3 | metano_score_peso_tipo_pot | 422
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Potencia |  | 200 | 400 | 4 | 3 | metano_score_peso_tipo_pot | 422
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Potencia |  | 400 | 600 | 5 | 3 | metano_score_peso_tipo_pot | 422
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Potencia |  | 600 |  | 6 | 3 | metano_score_peso_tipo_pot | 422
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Potencia |  |  | 280 | 1 | 3 | etileno_score_peso_tipo_pot | 441
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Potencia |  | 280 | 350 | 2 | 3 | etileno_score_peso_tipo_pot | 441
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Potencia |  | 350 | 400 | 3 | 3 | etileno_score_peso_tipo_pot | 441
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Potencia |  | 400 | 450 | 4 | 3 | etileno_score_peso_tipo_pot | 441
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Potencia |  | 450 | 500 | 5 | 3 | etileno_score_peso_tipo_pot | 441
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Potencia |  | 500 |  | 6 | 3 | etileno_score_peso_tipo_pot | 441
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Potencia |  |  | 90 | 1 | 3 | etano_score_peso_tipo_pot | 460
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Potencia |  | 90 | 110 | 2 | 3 | etano_score_peso_tipo_pot | 460
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Potencia |  | 110 | 150 | 3 | 3 | etano_score_peso_tipo_pot | 460
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Potencia |  | 150 | 200 | 4 | 3 | etano_score_peso_tipo_pot | 460
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Potencia |  | 200 | 300 | 5 | 3 | etano_score_peso_tipo_pot | 460
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Potencia |  | 300 |  | 6 | 3 | etano_score_peso_tipo_pot | 460
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Potencia |  |  | 600 | 1 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_pot | 479
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Potencia |  | 600 | 700 | 2 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_pot | 479
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Potencia |  | 700 | 900 | 3 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_pot | 479
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Potencia |  | 900 | 1100 | 4 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_pot | 479
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Potencia |  | 1100 | 1400 | 5 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_pot | 479
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Potencia |  | 1400 |  | 6 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_pot | 479
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Potencia |  |  | 14000 | 1 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_pot | 498
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Potencia |  | 14000 | 15000 | 2 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_pot | 498
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Potencia |  | 15000 | 16000 | 3 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_pot | 498
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Potencia |  | 16000 | 17000 | 4 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_pot | 498
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Potencia |  | 17000 | 18000 | 5 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_pot | 498
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Potencia |  | 18000 |  | 6 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_pot | 498
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Potencia |  |  | 20 | 1 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_pot | 517
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Potencia |  | 20 | 30 | 2 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_pot | 517
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Potencia |  | 30 | 40 | 3 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_pot | 517
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Potencia |  | 40 | 50 | 4 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_pot | 517
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Potencia |  | 50 | 80 | 5 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_pot | 517
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Potencia |  | 80 |  | 6 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_pot | 517
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Distribución |  |  | 100 | 1 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_dis | 539
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Distribución |  | 100 | 200 | 2 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_dis | 539
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Distribución |  | 200 | 300 | 3 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_dis | 539
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Distribución |  | 300 | 500 | 4 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_dis | 539
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Distribución |  | 500 | 700 | 5 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_dis | 539
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Distribución |  | 700 |  | 6 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_dis | 539
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Distribución |  |  | 50 | 1 | 3 | metano_score_peso_tipo_dis | 558
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Distribución |  | 50 | 75 | 2 | 3 | metano_score_peso_tipo_dis | 558
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Distribución |  | 75 | 100 | 3 | 3 | metano_score_peso_tipo_dis | 558
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Distribución |  | 100 | 200 | 4 | 3 | metano_score_peso_tipo_dis | 558
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Distribución |  | 200 | 300 | 5 | 3 | metano_score_peso_tipo_dis | 558
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Distribución |  | 300 |  | 6 | 3 | metano_score_peso_tipo_dis | 558
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Distribución |  |  | 50 | 1 | 3 | etileno_score_peso_tipo_dis | 577
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Distribución |  | 50 | 75 | 2 | 3 | etileno_score_peso_tipo_dis | 577
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Distribución |  | 75 | 100 | 3 | 3 | etileno_score_peso_tipo_dis | 577
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Distribución |  | 100 | 200 | 4 | 3 | etileno_score_peso_tipo_dis | 577
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Distribución |  | 200 | 300 | 5 | 3 | etileno_score_peso_tipo_dis | 577
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Distribución |  | 300 |  | 6 | 3 | etileno_score_peso_tipo_dis | 577
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Distribución |  |  | 50 | 1 | 3 | etano_score_peso_tipo_dis | 596
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Distribución |  | 50 | 75 | 2 | 3 | etano_score_peso_tipo_dis | 596
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Distribución |  | 75 | 100 | 3 | 3 | etano_score_peso_tipo_dis | 596
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Distribución |  | 100 | 200 | 4 | 3 | etano_score_peso_tipo_dis | 596
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Distribución |  | 200 | 300 | 5 | 3 | etano_score_peso_tipo_dis | 596
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Distribución |  | 300 |  | 6 | 3 | etano_score_peso_tipo_dis | 596
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Distribución |  |  | 200 | 1 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_dis | 615
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Distribución |  | 200 | 300 | 2 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_dis | 615
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Distribución |  | 300 | 400 | 3 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_dis | 615
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Distribución |  | 400 | 500 | 4 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_dis | 615
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Distribución |  | 500 | 600 | 5 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_dis | 615
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Distribución |  | 600 |  | 6 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_dis | 615
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Distribución |  |  | 5000 | 1 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_dis | 634
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Distribución |  | 5000 | 6000 | 2 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_dis | 634
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Distribución |  | 6000 | 7000 | 3 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_dis | 634
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Distribución |  | 7000 | 8000 | 4 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_dis | 634
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Distribución |  | 8000 | 9000 | 5 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_dis | 634
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Distribución |  | 9000 |  | 6 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_dis | 634
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Distribución |  |  | 5 | 1 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_dis | 653
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Distribución |  | 5 | 7 | 2 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_dis | 653
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Distribución |  | 7 | 10 | 3 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_dis | 653
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Distribución |  | 10 | 20 | 4 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_dis | 653
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Distribución |  | 20 | 30 | 5 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_dis | 653
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Distribución |  | 30 |  | 6 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_dis | 653
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Horno |  |  | 200 | 1 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_hor | 675
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Horno |  | 200 | 250 | 2 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_hor | 675
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Horno |  | 250 | 300 | 3 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_hor | 675
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Horno |  | 300 | 500 | 4 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_hor | 675
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Horno |  | 500 | 700 | 5 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_hor | 675
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Horno |  | 700 |  | 6 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_hor | 675
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Horno |  |  | 150 | 1 | 3 | metano_score_peso_tipo_hor | 694
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Horno |  | 150 | 170 | 2 | 3 | metano_score_peso_tipo_hor | 694
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Horno |  | 170 | 200 | 3 | 3 | metano_score_peso_tipo_hor | 694
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Horno |  | 200 | 400 | 4 | 3 | metano_score_peso_tipo_hor | 694
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Horno |  | 400 | 600 | 5 | 3 | metano_score_peso_tipo_hor | 694
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Horno |  | 600 |  | 6 | 3 | metano_score_peso_tipo_hor | 694
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Horno |  |  | 200 | 1 | 3 | etileno_score_peso_tipo_hor | 713
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Horno |  | 200 | 350 | 2 | 3 | etileno_score_peso_tipo_hor | 713
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Horno |  | 350 | 400 | 3 | 3 | etileno_score_peso_tipo_hor | 713
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Horno |  | 400 | 450 | 4 | 3 | etileno_score_peso_tipo_hor | 713
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Horno |  | 450 | 500 | 5 | 3 | etileno_score_peso_tipo_hor | 713
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Horno |  | 500 |  | 6 | 3 | etileno_score_peso_tipo_hor | 713
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Horno |  |  | 150 | 1 | 3 | etano_score_peso_tipo_hor | 732
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Horno |  | 150 | 170 | 2 | 3 | etano_score_peso_tipo_hor | 732
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Horno |  | 170 | 210 | 3 | 3 | etano_score_peso_tipo_hor | 732
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Horno |  | 210 | 260 | 4 | 3 | etano_score_peso_tipo_hor | 732
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Horno |  | 260 | 300 | 5 | 3 | etano_score_peso_tipo_hor | 732
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Horno |  | 300 |  | 6 | 3 | etano_score_peso_tipo_hor | 732
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Horno |  |  | 800 | 1 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_hor | 751
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Horno |  | 800 | 900 | 2 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_hor | 751
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Horno |  | 900 | 1000 | 3 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_hor | 751
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Horno |  | 1000 | 1300 | 4 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_hor | 751
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Horno |  | 1300 | 1700 | 5 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_hor | 751
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Horno |  | 1700 |  | 6 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_hor | 751
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Horno |  |  | 6000 | 1 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_hor | 770
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Horno |  | 6000 | 7000 | 2 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_hor | 770
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Horno |  | 7000 | 8000 | 3 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_hor | 770
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Horno |  | 8000 | 9000 | 4 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_hor | 770
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Horno |  | 9000 | 10000 | 5 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_hor | 770
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Horno |  | 10000 |  | 6 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_hor | 770
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Silicona | (todos) |  |  | 200 | 1 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_silicona | 793
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Silicona | (todos) |  | 200 | 400 | 2 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_silicona | 793
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Silicona | (todos) |  | 400 | 600 | 3 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_silicona | 793
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Silicona | (todos) |  | 600 | 1000 | 4 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_silicona | 793
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Silicona | (todos) |  | 1000 | 1400 | 5 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_silicona | 793
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Silicona | (todos) |  | 1400 |  | 6 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_silicona | 793
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Silicona | (todos) |  |  | 100 | 1 | 3 | metano_score_peso_tipo_silicona | 812
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Silicona | (todos) |  | 100 | 150 | 2 | 3 | metano_score_peso_tipo_silicona | 812
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Silicona | (todos) |  | 150 | 200 | 3 | 3 | metano_score_peso_tipo_silicona | 812
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Silicona | (todos) |  | 200 | 400 | 4 | 3 | metano_score_peso_tipo_silicona | 812
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Silicona | (todos) |  | 400 | 600 | 5 | 3 | metano_score_peso_tipo_silicona | 812
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Silicona | (todos) |  | 600 |  | 6 | 3 | metano_score_peso_tipo_silicona | 812
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Silicona | (todos) |  |  | 30 | 1 | 3 | etileno_score_peso_tipo_silicona | 831
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Silicona | (todos) |  | 30 | 45 | 2 | 3 | etileno_score_peso_tipo_silicona | 831
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Silicona | (todos) |  | 45 | 60 | 3 | 3 | etileno_score_peso_tipo_silicona | 831
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Silicona | (todos) |  | 60 | 120 | 4 | 3 | etileno_score_peso_tipo_silicona | 831
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Silicona | (todos) |  | 120 | 180 | 5 | 3 | etileno_score_peso_tipo_silicona | 831
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Silicona | (todos) |  | 180 |  | 6 | 3 | etileno_score_peso_tipo_silicona | 831
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Silicona | (todos) |  |  | 30 | 1 | 3 | etano_score_peso_tipo_silicona | 850
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Silicona | (todos) |  | 30 | 45 | 2 | 3 | etano_score_peso_tipo_silicona | 850
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Silicona | (todos) |  | 45 | 60 | 3 | 3 | etano_score_peso_tipo_silicona | 850
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Silicona | (todos) |  | 60 | 120 | 4 | 3 | etano_score_peso_tipo_silicona | 850
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Silicona | (todos) |  | 120 | 180 | 5 | 3 | etano_score_peso_tipo_silicona | 850
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Silicona | (todos) |  | 180 |  | 6 | 3 | etano_score_peso_tipo_silicona | 850
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Silicona | (todos) |  |  | 3000 | 1 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_silicona | 869
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Silicona | (todos) |  | 3000 | 4500 | 2 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_silicona | 869
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Silicona | (todos) |  | 4500 | 6000 | 3 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_silicona | 869
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Silicona | (todos) |  | 6000 | 7500 | 4 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_silicona | 869
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Silicona | (todos) |  | 7500 | 9000 | 5 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_silicona | 869
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Silicona | (todos) |  | 9000 |  | 6 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_silicona | 869
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Silicona | (todos) |  |  | 30000 | 1 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_silicona | 888
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Silicona | (todos) |  | 30000 | 36000 | 2 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_silicona | 888
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Silicona | (todos) |  | 36000 | 42000 | 3 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_silicona | 888
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Silicona | (todos) |  | 42000 | 48000 | 4 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_silicona | 888
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Silicona | (todos) |  | 48000 | 54000 | 5 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_silicona | 888
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Silicona | (todos) |  | 54000 |  | 6 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo_silicona | 888
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Silicona | (todos) |  |  | 1 | 1 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_silicona | 907
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Silicona | (todos) |  | 1 | 1.4 | 2 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_silicona | 907
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Silicona | (todos) |  | 1.4 | 2 | 3 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_silicona | 907
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Silicona | (todos) |  | 2 | 4 | 4 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_silicona | 907
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Silicona | (todos) |  | 4 | 6 | 5 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_silicona | 907
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Silicona | (todos) |  | 6 |  | 6 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_silicona | 907
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Vegetal soya | (todos) |  |  | 112 | 1 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 930
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Vegetal soya | (todos) |  | 112 | 150 | 2 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 930
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Vegetal soya | (todos) |  | 150 | 200 | 3 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 930
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Vegetal soya | (todos) |  | 200 | 250 | 4 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 930
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Vegetal soya | (todos) |  | 250 | 300 | 5 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 930
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Vegetal soya | (todos) |  | 300 |  | 6 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 930
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Vegetal soya | (todos) |  |  | 20 | 1 | 3 | metano_score_peso_tipo_vegetal_soya | 949
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Vegetal soya | (todos) |  | 20 | 25 | 2 | 3 | metano_score_peso_tipo_vegetal_soya | 949
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Vegetal soya | (todos) |  | 25 | 30 | 3 | 3 | metano_score_peso_tipo_vegetal_soya | 949
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Vegetal soya | (todos) |  | 30 | 35 | 4 | 3 | metano_score_peso_tipo_vegetal_soya | 949
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Vegetal soya | (todos) |  | 35 | 40 | 5 | 3 | metano_score_peso_tipo_vegetal_soya | 949
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Vegetal soya | (todos) |  | 40 |  | 6 | 3 | metano_score_peso_tipo_vegetal_soya | 949
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Vegetal soya | (todos) |  |  | 18 | 1 | 3 | etileno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 968
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Vegetal soya | (todos) |  | 18 | 50 | 2 | 3 | etileno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 968
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Vegetal soya | (todos) |  | 50 | 75 | 3 | 3 | etileno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 968
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Vegetal soya | (todos) |  | 75 | 100 | 4 | 3 | etileno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 968
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Vegetal soya | (todos) |  | 100 | 125 | 5 | 3 | etileno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 968
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Vegetal soya | (todos) |  | 125 |  | 6 | 3 | etileno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 968
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Vegetal soya | (todos) |  |  | 232 | 1 | 3 | etano_score_peso_tipo_vegetal_soya | 987
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Vegetal soya | (todos) |  | 232 | 250 | 2 | 3 | etano_score_peso_tipo_vegetal_soya | 987
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Vegetal soya | (todos) |  | 250 | 300 | 3 | 3 | etano_score_peso_tipo_vegetal_soya | 987
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Vegetal soya | (todos) |  | 300 | 350 | 4 | 3 | etano_score_peso_tipo_vegetal_soya | 987
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Vegetal soya | (todos) |  | 350 | 400 | 5 | 3 | etano_score_peso_tipo_vegetal_soya | 987
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Vegetal soya | (todos) |  | 400 |  | 6 | 3 | etano_score_peso_tipo_vegetal_soya | 987
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Vegetal soya | (todos) |  |  | 161 | 1 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_vegetal_soya | 1006
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Vegetal soya | (todos) |  | 161 | 200 | 2 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_vegetal_soya | 1006
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Vegetal soya | (todos) |  | 200 | 250 | 3 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_vegetal_soya | 1006
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Vegetal soya | (todos) |  | 250 | 300 | 4 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_vegetal_soya | 1006
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Vegetal soya | (todos) |  | 300 | 350 | 5 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_vegetal_soya | 1006
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Vegetal soya | (todos) |  | 350 |  | 6 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_vegetal_soya | 1006
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Vegetal soya | (todos) |  |  | 1 | 1 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 1025
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Vegetal soya | (todos) |  | 1 | 5 | 2 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 1025
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Vegetal soya | (todos) |  | 5 | 10 | 3 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 1025
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Vegetal soya | (todos) |  | 10 | 15 | 4 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 1025
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Vegetal soya | (todos) |  | 15 | 20 | 5 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 1025
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Vegetal soya | (todos) |  | 20 |  | 6 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_vegetal_soya | 1025
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Vegetal girasol | (todos) |  |  | 35 | 1 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1048
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 35 | 40 | 2 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1048
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 40 | 45 | 3 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1048
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 45 | 50 | 4 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1048
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 50 | 55 | 5 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1048
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 55 |  | 6 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1048
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Vegetal girasol | (todos) |  |  | 25 | 1 | 3 | metano_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1067
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Vegetal girasol | (todos) |  | 25 | 30 | 2 | 3 | metano_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1067
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Vegetal girasol | (todos) |  | 30 | 35 | 3 | 3 | metano_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1067
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Vegetal girasol | (todos) |  | 35 | 40 | 4 | 3 | metano_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1067
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Vegetal girasol | (todos) |  | 40 | 45 | 5 | 3 | metano_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1067
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Vegetal girasol | (todos) |  | 45 |  | 6 | 3 | metano_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1067
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Vegetal girasol | (todos) |  |  | 16 | 1 | 3 | etileno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1086
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 16 | 20 | 2 | 3 | etileno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1086
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 20 | 25 | 3 | 3 | etileno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1086
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 25 | 30 | 4 | 3 | etileno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1086
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 30 | 35 | 5 | 3 | etileno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1086
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 35 |  | 6 | 3 | etileno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1086
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Vegetal girasol | (todos) |  |  | 58 | 1 | 3 | etano_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1105
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Vegetal girasol | (todos) |  | 58 | 100 | 2 | 3 | etano_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1105
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Vegetal girasol | (todos) |  | 100 | 150 | 3 | 3 | etano_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1105
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Vegetal girasol | (todos) |  | 150 | 200 | 4 | 3 | etano_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1105
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Vegetal girasol | (todos) |  | 200 | 250 | 5 | 3 | etano_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1105
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Vegetal girasol | (todos) |  | 250 |  | 6 | 3 | etano_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1105
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Vegetal girasol | (todos) |  |  | 497 | 1 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1124
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Vegetal girasol | (todos) |  | 497 | 550 | 2 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1124
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Vegetal girasol | (todos) |  | 550 | 600 | 3 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1124
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Vegetal girasol | (todos) |  | 600 | 650 | 4 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1124
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Vegetal girasol | (todos) |  | 650 | 700 | 5 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1124
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Vegetal girasol | (todos) |  | 700 |  | 6 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1124
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Vegetal girasol | (todos) |  |  | 0 | 1 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1143
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 0 | 5 | 2 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1143
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 5 | 10 | 3 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1143
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 10 | 15 | 4 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1143
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 15 | 20 | 5 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1143
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Vegetal girasol | (todos) |  | 20 |  | 6 | 5 | acetileno_score_peso_tipo_vegetal_girasol | 1143
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Potencia |  |  | 150 | 1 | 2 | color_hidrogeno_score_peso_tipo_pot | 1167
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Potencia |  | 150 | 200 | 2 | 2 | color_hidrogeno_score_peso_tipo_pot | 1167
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Potencia |  | 200 | 300 | 3 | 2 | color_hidrogeno_score_peso_tipo_pot | 1167
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Potencia |  | 300 | 500 | 4 | 2 | color_hidrogeno_score_peso_tipo_pot | 1167
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Potencia |  | 500 | 700 | 5 | 2 | color_hidrogeno_score_peso_tipo_pot | 1167
Cromas (DGA) | H2 (hidrógeno) | Mineral | Potencia |  | 700 |  | 6 | 2 | color_hidrogeno_score_peso_tipo_pot | 1167
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Potencia |  |  | 130 | 1 | 3 | color_metano_score_peso_tipo_pot | 1186
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Potencia |  | 130 | 150 | 2 | 3 | color_metano_score_peso_tipo_pot | 1186
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Potencia |  | 150 | 200 | 3 | 3 | color_metano_score_peso_tipo_pot | 1186
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Potencia |  | 200 | 400 | 4 | 3 | color_metano_score_peso_tipo_pot | 1186
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Potencia |  | 400 | 600 | 5 | 3 | color_metano_score_peso_tipo_pot | 1186
Cromas (DGA) | CH4 (metano) | Mineral | Potencia |  | 600 |  | 6 | 3 | color_metano_score_peso_tipo_pot | 1186
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Potencia |  |  | 280 | 1 | 3 | color_etileno_score_peso_tipo_pot | 1205
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Potencia |  | 280 | 350 | 2 | 3 | color_etileno_score_peso_tipo_pot | 1205
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Potencia |  | 350 | 400 | 3 | 3 | color_etileno_score_peso_tipo_pot | 1205
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Potencia |  | 400 | 450 | 4 | 3 | color_etileno_score_peso_tipo_pot | 1205
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Potencia |  | 450 | 500 | 5 | 3 | color_etileno_score_peso_tipo_pot | 1205
Cromas (DGA) | C2H4 (etileno) | Mineral | Potencia |  | 500 |  | 6 | 3 | color_etileno_score_peso_tipo_pot | 1205
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Potencia |  |  | 90 | 1 | 3 | color_etano_score_peso_tipo_pot | 1224
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Potencia |  | 90 | 110 | 2 | 3 | color_etano_score_peso_tipo_pot | 1224
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Potencia |  | 110 | 150 | 3 | 3 | color_etano_score_peso_tipo_pot | 1224
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Potencia |  | 150 | 200 | 4 | 3 | color_etano_score_peso_tipo_pot | 1224
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Potencia |  | 200 | 300 | 5 | 3 | color_etano_score_peso_tipo_pot | 1224
Cromas (DGA) | C2H6 (etano) | Mineral | Potencia |  | 300 |  | 6 | 3 | color_etano_score_peso_tipo_pot | 1224
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Potencia |  |  | 600 | 1 | 1 | color_monocarbono_score_peso_tipo_pot | 1243
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Potencia |  | 600 | 700 | 2 | 1 | color_monocarbono_score_peso_tipo_pot | 1243
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Potencia |  | 700 | 900 | 3 | 1 | color_monocarbono_score_peso_tipo_pot | 1243
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Potencia |  | 900 | 1100 | 4 | 1 | color_monocarbono_score_peso_tipo_pot | 1243
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Potencia |  | 1100 | 1400 | 5 | 1 | color_monocarbono_score_peso_tipo_pot | 1243
Cromas (DGA) | CO (monóxido C) | Mineral | Potencia |  | 1400 |  | 6 | 1 | color_monocarbono_score_peso_tipo_pot | 1243
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Potencia |  |  | 14000 | 1 | 1 | color_diocarbono_score_peso_tipo_pot | 1262
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Potencia |  | 14000 | 15000 | 2 | 1 | color_diocarbono_score_peso_tipo_pot | 1262
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Potencia |  | 15000 | 16000 | 3 | 1 | color_diocarbono_score_peso_tipo_pot | 1262
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Potencia |  | 16000 | 17000 | 4 | 1 | color_diocarbono_score_peso_tipo_pot | 1262
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Potencia |  | 17000 | 18000 | 5 | 1 | color_diocarbono_score_peso_tipo_pot | 1262
Cromas (DGA) | CO2 (dióxido C) | Mineral | Potencia |  | 18000 |  | 6 | 1 | color_diocarbono_score_peso_tipo_pot | 1262
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Potencia |  |  | 20 | 1 | 5 | color_acetileno_score_peso_tipo_pot | 1281
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Potencia |  | 20 | 30 | 2 | 5 | color_acetileno_score_peso_tipo_pot | 1281
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Potencia |  | 30 | 40 | 3 | 5 | color_acetileno_score_peso_tipo_pot | 1281
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Potencia |  | 40 | 50 | 4 | 5 | color_acetileno_score_peso_tipo_pot | 1281
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Potencia |  | 50 | 80 | 5 | 5 | color_acetileno_score_peso_tipo_pot | 1281
Cromas (DGA) | C2H2 (acetileno) | Mineral | Potencia |  | 80 |  | 6 | 5 | color_acetileno_score_peso_tipo_pot | 1281
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 40 |  | 1 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_low | 216
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 35 | 40 | 2 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_low | 216
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 30 | 35 | 3 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_low | 216
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV |  | 30 | 4 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_low | 216
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 25 |  | 1 | 2 | tension_score_peso_tipo_low | 231
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 20 | 25 | 2 | 2 | tension_score_peso_tipo_low | 231
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 15 | 20 | 3 | 2 | tension_score_peso_tipo_low | 231
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV |  | 15 | 4 | 2 | tension_score_peso_tipo_low | 231
Físicas (fiquis) | Acidez | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV |  | 0.05 | 1 | 1 | acido_score_peso_tipo_low | 246
Físicas (fiquis) | Acidez | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 0.05 | 0.10 | 2 | 1 | acido_score_peso_tipo_low | 246
Físicas (fiquis) | Acidez | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 0.10 | 0.20 | 3 | 1 | acido_score_peso_tipo_low | 246
Físicas (fiquis) | Acidez | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 0.20 |  | 4 | 1 | acido_score_peso_tipo_low | 246
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV |  | 20 | 1 | 4 | humedad_score_peso_tipo_low | 261
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 20 | 30 | 2 | 4 | humedad_score_peso_tipo_low | 261
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 30 | 40 | 3 | 4 | humedad_score_peso_tipo_low | 261
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 40 |  | 4 | 4 | humedad_score_peso_tipo_low | 261
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV |  | 0.1 | 1 | 3 | potencia_score_peso_tipo_low | 276
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 0.1 | 0.5 | 2 | 3 | potencia_score_peso_tipo_low | 276
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 0.5 | 1 | 3 | 3 | potencia_score_peso_tipo_low | 276
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (según aceite) | (todos) | Baja ≤69kV | 1 |  | 4 | 3 | potencia_score_peso_tipo_low | 276
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 47 |  | 1 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_mid | 295
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 40 | 47 | 2 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_mid | 295
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 35 | 40 | 3 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_mid | 295
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV |  | 35 | 4 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_mid | 295
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 30 |  | 1 | 2 | tension_score_peso_tipo_mid | 310
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 23 | 30 | 2 | 2 | tension_score_peso_tipo_mid | 310
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 18 | 23 | 3 | 2 | tension_score_peso_tipo_mid | 310
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV |  | 18 | 4 | 2 | tension_score_peso_tipo_mid | 310
Físicas (fiquis) | Acidez | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV |  | 0.04 | 1 | 1 | acido_score_peso_tipo_mid | 325
Físicas (fiquis) | Acidez | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 0.04 | 0.10 | 2 | 1 | acido_score_peso_tipo_mid | 325
Físicas (fiquis) | Acidez | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 0.10 | 0.15 | 3 | 1 | acido_score_peso_tipo_mid | 325
Físicas (fiquis) | Acidez | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 0.15 |  | 4 | 1 | acido_score_peso_tipo_mid | 325
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV |  | 20 | 1 | 4 | humedad_score_peso_tipo_mid | 340
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 20 | 30 | 2 | 4 | humedad_score_peso_tipo_mid | 340
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 30 | 40 | 3 | 4 | humedad_score_peso_tipo_mid | 340
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 40 |  | 4 | 4 | humedad_score_peso_tipo_mid | 340
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV |  | 0.1 | 1 | 3 | potencia_score_peso_tipo_mid | 355
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 0.1 | 0.5 | 2 | 3 | potencia_score_peso_tipo_mid | 355
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 0.5 | 1 | 3 | 3 | potencia_score_peso_tipo_mid | 355
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (según aceite) | (todos) | Media 69-230kV | 1 |  | 4 | 3 | potencia_score_peso_tipo_mid | 355
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 50 |  | 1 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_high | 374
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 45 | 50 | 2 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_high | 374
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 40 | 45 | 3 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_high | 374
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV |  | 40 | 4 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_high | 374
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 32 |  | 1 | 2 | tension_score_peso_tipo_high | 389
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 25 | 32 | 2 | 2 | tension_score_peso_tipo_high | 389
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 20 | 25 | 3 | 2 | tension_score_peso_tipo_high | 389
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV |  | 20 | 4 | 2 | tension_score_peso_tipo_high | 389
Físicas (fiquis) | Acidez | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV |  | 0.03 | 1 | 1 | acido_score_peso_tipo_high | 404
Físicas (fiquis) | Acidez | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 0.03 | 0.07 | 2 | 1 | acido_score_peso_tipo_high | 404
Físicas (fiquis) | Acidez | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 0.07 | 0.10 | 3 | 1 | acido_score_peso_tipo_high | 404
Físicas (fiquis) | Acidez | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 0.10 |  | 4 | 1 | acido_score_peso_tipo_high | 404
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV |  | 20 | 1 | 4 | humedad_score_peso_tipo_high | 419
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 20 | 30 | 2 | 4 | humedad_score_peso_tipo_high | 419
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 30 | 40 | 3 | 4 | humedad_score_peso_tipo_high | 419
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 40 |  | 4 | 4 | humedad_score_peso_tipo_high | 419
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV |  | 0.1 | 1 | 3 | potencia_score_peso_tipo_high | 434
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 0.1 | 0.5 | 2 | 3 | potencia_score_peso_tipo_high | 434
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 0.5 | 1 | 3 | 3 | potencia_score_peso_tipo_high | 434
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (según aceite) | (todos) | Alta ≥230kV | 1 |  | 4 | 3 | potencia_score_peso_tipo_high | 434
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | Silicona | (todos) |  | 25 |  | 1 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_silicona | 453
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | Silicona | (todos) |  | 22 | 25 | 2 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_silicona | 453
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | Silicona | (todos) |  | 20 | 22 | 3 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_silicona | 453
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | Silicona | (todos) |  |  | 20 | 4 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_silicona | 453
Físicas (fiquis) | Acidez | Silicona | (todos) |  |  | 0.2 | 1 | 1 | acido_score_peso_tipo_silicona | 468
Físicas (fiquis) | Acidez | Silicona | (todos) |  | 0.2 | 0.4 | 2 | 1 | acido_score_peso_tipo_silicona | 468
Físicas (fiquis) | Acidez | Silicona | (todos) |  | 0.4 | 0.8 | 3 | 1 | acido_score_peso_tipo_silicona | 468
Físicas (fiquis) | Acidez | Silicona | (todos) |  | 0.8 |  | 4 | 1 | acido_score_peso_tipo_silicona | 468
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | Silicona | (todos) |  |  | 100 | 1 | 4 | humedad_score_peso_tipo_silicona | 483
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | Silicona | (todos) |  | 100 | 150 | 2 | 4 | humedad_score_peso_tipo_silicona | 483
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | Silicona | (todos) |  | 150 | 200 | 3 | 4 | humedad_score_peso_tipo_silicona | 483
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | Silicona | (todos) |  | 200 |  | 4 | 4 | humedad_score_peso_tipo_silicona | 483
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | Silicona | (todos) |  |  | 0.2 | 1 | 3 | potencia_score_peso_tipo_silicona | 498
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | Silicona | (todos) |  | 0.2 | 0.4 | 2 | 3 | potencia_score_peso_tipo_silicona | 498
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | Silicona | (todos) |  | 0.4 | 0.8 | 3 | 3 | potencia_score_peso_tipo_silicona | 498
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | Silicona | (todos) |  | 0.8 |  | 4 | 3 | potencia_score_peso_tipo_silicona | 498
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 40 |  | 1 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_low_soya | 517
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 35 | 40 | 2 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_low_soya | 517
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 30 | 35 | 3 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_low_soya | 517
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  |  | 30 | 4 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_low_soya | 517
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 10 |  | 1 | 2 | tension_score_peso_tipo_low_soya | 532
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 8 | 10 | 2 | 2 | tension_score_peso_tipo_low_soya | 532
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 6 | 8 | 3 | 2 | tension_score_peso_tipo_low_soya | 532
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  |  | 6 | 4 | 2 | tension_score_peso_tipo_low_soya | 532
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  |  | 0.5 | 1 | 1 | acido_score_peso_tipo_low_soya | 547
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 0.5 | 1 | 2 | 1 | acido_score_peso_tipo_low_soya | 547
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 1 | 1.5 | 3 | 1 | acido_score_peso_tipo_low_soya | 547
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 1.5 |  | 4 | 1 | acido_score_peso_tipo_low_soya | 547
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  |  | 450 | 1 | 4 | humedad_score_peso_tipo_low_soya | 562
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 450 | 500 | 2 | 4 | humedad_score_peso_tipo_low_soya | 562
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 500 | 550 | 3 | 4 | humedad_score_peso_tipo_low_soya | 562
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 550 |  | 4 | 4 | humedad_score_peso_tipo_low_soya | 562
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  |  | 3 | 1 | 3 | potencia_score_peso_tipo_low_soya | 577
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 3 | 3.5 | 2 | 3 | potencia_score_peso_tipo_low_soya | 577
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 3.5 | 4 | 3 | 3 | potencia_score_peso_tipo_low_soya | 577
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 4 |  | 4 | 3 | potencia_score_peso_tipo_low_soya | 577
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 47 |  | 1 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_mid_soya | 596
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 40 | 47 | 2 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_mid_soya | 596
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 35 | 40 | 3 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_mid_soya | 596
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  |  | 35 | 4 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_mid_soya | 596
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 12 |  | 1 | 2 | tension_score_peso_tipo_mid_soya | 611
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 8 | 12 | 2 | 2 | tension_score_peso_tipo_mid_soya | 611
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 6 | 8 | 3 | 2 | tension_score_peso_tipo_mid_soya | 611
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  |  | 6 | 4 | 2 | tension_score_peso_tipo_mid_soya | 611
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  |  | 0.3 | 1 | 1 | acido_score_peso_tipo_mid_soya | 626
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 0.3 | 1 | 2 | 1 | acido_score_peso_tipo_mid_soya | 626
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 1 | 1.5 | 3 | 1 | acido_score_peso_tipo_mid_soya | 626
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 1.5 |  | 4 | 1 | acido_score_peso_tipo_mid_soya | 626
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  |  | 350 | 1 | 4 | humedad_score_peso_tipo_mid_soya | 641
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 350 | 400 | 2 | 4 | humedad_score_peso_tipo_mid_soya | 641
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 400 | 450 | 3 | 4 | humedad_score_peso_tipo_mid_soya | 641
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 450 |  | 4 | 4 | humedad_score_peso_tipo_mid_soya | 641
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  |  | 3 | 1 | 3 | potencia_score_peso_tipo_mid_soya | 656
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 3 | 3.5 | 2 | 3 | potencia_score_peso_tipo_mid_soya | 656
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 3.5 | 4 | 3 | 3 | potencia_score_peso_tipo_mid_soya | 656
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 4 |  | 4 | 3 | potencia_score_peso_tipo_mid_soya | 656
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 50 |  | 1 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_high_soya | 675
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 45 | 50 | 2 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_high_soya | 675
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 40 | 45 | 3 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_high_soya | 675
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  |  | 40 | 4 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_high_soya | 675
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 14 |  | 1 | 2 | tension_score_peso_tipo_high_soya | 690
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 8 | 14 | 2 | 2 | tension_score_peso_tipo_high_soya | 690
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 6 | 8 | 3 | 2 | tension_score_peso_tipo_high_soya | 690
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  |  | 6 | 4 | 2 | tension_score_peso_tipo_high_soya | 690
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  |  | 0.3 | 1 | 1 | acido_score_peso_tipo_high_soya | 705
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 0.3 | 1 | 2 | 1 | acido_score_peso_tipo_high_soya | 705
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 1 | 1.5 | 3 | 1 | acido_score_peso_tipo_high_soya | 705
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 1.5 |  | 4 | 1 | acido_score_peso_tipo_high_soya | 705
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  |  | 200 | 1 | 4 | humedad_score_peso_tipo_high_soya | 720
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 200 | 300 | 2 | 4 | humedad_score_peso_tipo_high_soya | 720
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 300 | 400 | 3 | 4 | humedad_score_peso_tipo_high_soya | 720
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 400 |  | 4 | 4 | humedad_score_peso_tipo_high_soya | 720
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  |  | 3 | 1 | 3 | potencia_score_peso_tipo_high_soya | 735
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 3 | 3.5 | 2 | 3 | potencia_score_peso_tipo_high_soya | 735
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 3.5 | 4 | 3 | 3 | potencia_score_peso_tipo_high_soya | 735
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 4 |  | 4 | 3 | potencia_score_peso_tipo_high_soya | 735
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 40 |  | 1 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_low_girasol | 754
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 35 | 40 | 2 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_low_girasol | 754
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 30 | 35 | 3 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_low_girasol | 754
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  |  | 30 | 4 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_low_girasol | 754
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 10 |  | 1 | 2 | tension_score_peso_tipo_low_girasol | 769
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 8 | 10 | 2 | 2 | tension_score_peso_tipo_low_girasol | 769
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 6 | 8 | 3 | 2 | tension_score_peso_tipo_low_girasol | 769
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  |  | 6 | 4 | 2 | tension_score_peso_tipo_low_girasol | 769
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  |  | 0.5 | 1 | 1 | acido_score_peso_tipo_low_girasol | 784
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 0.5 | 1 | 2 | 1 | acido_score_peso_tipo_low_girasol | 784
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 1 | 1.5 | 3 | 1 | acido_score_peso_tipo_low_girasol | 784
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 1.5 |  | 4 | 1 | acido_score_peso_tipo_low_girasol | 784
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  |  | 450 | 1 | 4 | humedad_score_peso_tipo_low_girasol | 799
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 450 | 500 | 2 | 4 | humedad_score_peso_tipo_low_girasol | 799
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 500 | 550 | 3 | 4 | humedad_score_peso_tipo_low_girasol | 799
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 550 |  | 4 | 4 | humedad_score_peso_tipo_low_girasol | 799
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  |  | 3 | 1 | 3 | potencia_score_peso_tipo_low_girasol | 814
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 3 | 3.5 | 2 | 3 | potencia_score_peso_tipo_low_girasol | 814
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 3.5 | 4 | 3 | 3 | potencia_score_peso_tipo_low_girasol | 814
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 4 |  | 4 | 3 | potencia_score_peso_tipo_low_girasol | 814
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 47 |  | 1 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_mid_girasol | 833
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 40 | 47 | 2 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_mid_girasol | 833
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 35 | 40 | 3 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_mid_girasol | 833
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  |  | 35 | 4 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_mid_girasol | 833
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 12 |  | 1 | 2 | tension_score_peso_tipo_mid_girasol | 848
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 8 | 12 | 2 | 2 | tension_score_peso_tipo_mid_girasol | 848
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 6 | 8 | 3 | 2 | tension_score_peso_tipo_mid_girasol | 848
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  |  | 6 | 4 | 2 | tension_score_peso_tipo_mid_girasol | 848
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  |  | 0.3 | 1 | 1 | acido_score_peso_tipo_mid_girasol | 863
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 0.3 | 1 | 2 | 1 | acido_score_peso_tipo_mid_girasol | 863
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 1 | 1.5 | 3 | 1 | acido_score_peso_tipo_mid_girasol | 863
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 1.5 |  | 4 | 1 | acido_score_peso_tipo_mid_girasol | 863
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  |  | 350 | 1 | 4 | humedad_score_peso_tipo_mid_girasol | 878
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 350 | 400 | 2 | 4 | humedad_score_peso_tipo_mid_girasol | 878
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 400 | 450 | 3 | 4 | humedad_score_peso_tipo_mid_girasol | 878
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 450 |  | 4 | 4 | humedad_score_peso_tipo_mid_girasol | 878
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  |  | 3 | 1 | 3 | potencia_score_peso_tipo_mid_girasol | 893
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 3 | 3.5 | 2 | 3 | potencia_score_peso_tipo_mid_girasol | 893
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 3.5 | 4 | 3 | 3 | potencia_score_peso_tipo_mid_girasol | 893
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 4 |  | 4 | 3 | potencia_score_peso_tipo_mid_girasol | 893
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 50 |  | 1 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_high_girasol | 912
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 45 | 50 | 2 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_high_girasol | 912
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  | 40 | 45 | 3 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_high_girasol | 912
Físicas (fiquis) | Rigidez dieléctrica | (ver método) | (ver método) |  |  | 40 | 4 | 3 | rigidez_score_peso_tipo_high_girasol | 912
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 14 |  | 1 | 2 | tension_score_peso_tipo_high_girasol | 927
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 8 | 14 | 2 | 2 | tension_score_peso_tipo_high_girasol | 927
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  | 6 | 8 | 3 | 2 | tension_score_peso_tipo_high_girasol | 927
Físicas (fiquis) | Tensión interfacial | (ver método) | (ver método) |  |  | 6 | 4 | 2 | tension_score_peso_tipo_high_girasol | 927
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  |  | 0.3 | 1 | 1 | acido_score_peso_tipo_high_girasol | 942
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 0.3 | 1 | 2 | 1 | acido_score_peso_tipo_high_girasol | 942
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 1 | 1.5 | 3 | 1 | acido_score_peso_tipo_high_girasol | 942
Físicas (fiquis) | Acidez | (ver método) | (ver método) |  | 1.5 |  | 4 | 1 | acido_score_peso_tipo_high_girasol | 942
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  |  | 200 | 1 | 4 | humedad_score_peso_tipo_high_girasol | 957
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 200 | 300 | 2 | 4 | humedad_score_peso_tipo_high_girasol | 957
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 300 | 400 | 3 | 4 | humedad_score_peso_tipo_high_girasol | 957
Físicas (fiquis) | Humedad (agua) | (ver método) | (ver método) |  | 400 |  | 4 | 4 | humedad_score_peso_tipo_high_girasol | 957
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  |  | 3 | 1 | 3 | potencia_score_peso_tipo_high_girasol | 972
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 3 | 3.5 | 2 | 3 | potencia_score_peso_tipo_high_girasol | 972
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 3.5 | 4 | 3 | 3 | potencia_score_peso_tipo_high_girasol | 972
Físicas (fiquis) | Potencia / Factor pot. | (ver método) | (ver método) |  | 4 |  | 4 | 3 | potencia_score_peso_tipo_high_girasol | 972
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  |  | 150 | 1 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo1 | 81
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 150 | 200 | 2 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo1 | 81
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 200 | 300 | 3 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo1 | 81
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 300 | 500 | 4 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo1 | 81
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 500 | 700 | 5 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo1 | 81
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 700 |  | 6 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo1 | 81
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  |  | 130 | 1 | 3 | metano_score_peso_tipo1 | 100
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 130 | 150 | 2 | 3 | metano_score_peso_tipo1 | 100
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 150 | 200 | 3 | 3 | metano_score_peso_tipo1 | 100
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 200 | 400 | 4 | 3 | metano_score_peso_tipo1 | 100
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 400 | 600 | 5 | 3 | metano_score_peso_tipo1 | 100
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 600 |  | 6 | 3 | metano_score_peso_tipo1 | 100
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  |  | 280 | 1 | 3 | etileno_score_peso_tipo1 | 119
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 280 | 350 | 2 | 3 | etileno_score_peso_tipo1 | 119
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 350 | 400 | 3 | 3 | etileno_score_peso_tipo1 | 119
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 400 | 450 | 4 | 3 | etileno_score_peso_tipo1 | 119
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 450 | 500 | 5 | 3 | etileno_score_peso_tipo1 | 119
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 500 |  | 6 | 3 | etileno_score_peso_tipo1 | 119
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  |  | 90 | 1 | 3 | etano_score_peso_tipo1 | 138
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 90 | 110 | 2 | 3 | etano_score_peso_tipo1 | 138
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 110 | 150 | 3 | 3 | etano_score_peso_tipo1 | 138
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 150 | 200 | 4 | 3 | etano_score_peso_tipo1 | 138
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 200 | 300 | 5 | 3 | etano_score_peso_tipo1 | 138
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 300 |  | 6 | 3 | etano_score_peso_tipo1 | 138
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  |  | 600 | 1 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo1 | 157
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 600 | 700 | 2 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo1 | 157
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 700 | 900 | 3 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo1 | 157
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 900 | 1100 | 4 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo1 | 157
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 1100 | 1400 | 5 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo1 | 157
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 1400 |  | 6 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo1 | 157
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  |  | 14000 | 1 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo1 | 176
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 14000 | 15000 | 2 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo1 | 176
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 15000 | 16000 | 3 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo1 | 176
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 16000 | 17000 | 4 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo1 | 176
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 17000 | 18000 | 5 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo1 | 176
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 18000 |  | 6 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo1 | 176
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  |  | 20 | 1 | 5 | acetileno_score_peso_tipo1 | 195
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 20 | 30 | 2 | 5 | acetileno_score_peso_tipo1 | 195
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 30 | 40 | 3 | 5 | acetileno_score_peso_tipo1 | 195
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 40 | 50 | 4 | 5 | acetileno_score_peso_tipo1 | 195
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 50 | 80 | 5 | 5 | acetileno_score_peso_tipo1 | 195
Eléctricas | ? | Mineral | Potencia |  | 80 |  | 6 | 5 | acetileno_score_peso_tipo1 | 195
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  |  | 100 | 1 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo2 | 217
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 100 | 200 | 2 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo2 | 217
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 200 | 300 | 3 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo2 | 217
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 300 | 500 | 4 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo2 | 217
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 500 | 700 | 5 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo2 | 217
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 700 |  | 6 | 2 | hidrogeno_score_peso_tipo2 | 217
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  |  | 50 | 1 | 3 | metano_score_peso_tipo2 | 236
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 50 | 75 | 2 | 3 | metano_score_peso_tipo2 | 236
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 75 | 100 | 3 | 3 | metano_score_peso_tipo2 | 236
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 100 | 200 | 4 | 3 | metano_score_peso_tipo2 | 236
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 200 | 300 | 5 | 3 | metano_score_peso_tipo2 | 236
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 300 |  | 6 | 3 | metano_score_peso_tipo2 | 236
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  |  | 50 | 1 | 3 | etileno_score_peso_tipo2 | 255
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 50 | 75 | 2 | 3 | etileno_score_peso_tipo2 | 255
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 75 | 100 | 3 | 3 | etileno_score_peso_tipo2 | 255
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 100 | 200 | 4 | 3 | etileno_score_peso_tipo2 | 255
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 200 | 300 | 5 | 3 | etileno_score_peso_tipo2 | 255
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 300 |  | 6 | 3 | etileno_score_peso_tipo2 | 255
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  |  | 50 | 1 | 3 | etano_score_peso_tipo2 | 274
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 50 | 75 | 2 | 3 | etano_score_peso_tipo2 | 274
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 75 | 100 | 3 | 3 | etano_score_peso_tipo2 | 274
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 100 | 200 | 4 | 3 | etano_score_peso_tipo2 | 274
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 200 | 300 | 5 | 3 | etano_score_peso_tipo2 | 274
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 300 |  | 6 | 3 | etano_score_peso_tipo2 | 274
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  |  | 200 | 1 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo2 | 293
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 200 | 300 | 2 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo2 | 293
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 300 | 400 | 3 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo2 | 293
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 400 | 500 | 4 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo2 | 293
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 500 | 600 | 5 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo2 | 293
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 600 |  | 6 | 1 | monocarbono_score_peso_tipo2 | 293
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  |  | 5000 | 1 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo2 | 312
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 5000 | 6000 | 2 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo2 | 312
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 6000 | 7000 | 3 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo2 | 312
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 7000 | 8000 | 4 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo2 | 312
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 8000 | 9000 | 5 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo2 | 312
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 18000 |  | 6 | 1 | diocarbono_score_peso_tipo2 | 312
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  |  | 5 | 1 | 5 | acetileno_score_peso_tipo2 | 331
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 5 | 7 | 2 | 5 | acetileno_score_peso_tipo2 | 331
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 7 | 10 | 3 | 5 | acetileno_score_peso_tipo2 | 331
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 10 | 20 | 4 | 5 | acetileno_score_peso_tipo2 | 331
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 20 | 30 | 5 | 5 | acetileno_score_peso_tipo2 | 331
Eléctricas | ? | Mineral | Distribución |  | 30 |  | 6 | 5 | acetileno_score_peso_tipo2 | 331

## 3. Condiciones complejas
Condiciones complejas multi-variable (Doernenburg)
Estas dependen de VARIAS relaciones de gases a la vez. Son las más 'mandrakeadas' — un solo if con múltiples &&.
En el sistema nuevo, cada una = una regla con varias filas en rule_conditions (unidas por AND).
Prueba | Línea | N° de condiciones (AND) | Condición original (Ruby) | REVISIÓN
Cromas (DGA) | 1939 | 4 | if @rogers_r1 < 0.1 && @rogers_r2 > 0.1 && @rogers_r2 < 1.0 && @rogers_r3 < 1.0 #case 0
Cromas (DGA) | 1941 | 3 | elsif @rogers_r1 < 0.1 && @rogers_r2 < 0.1 && @rogers_r3 < 1.0 #case 1
Cromas (DGA) | 1943 | 5 | elsif @rogers_r1 > 0.1 && @rogers_r1 < 3.0 && @rogers_r2 > 0.1 && @rogers_r2 < 1.0 && @rogers_r3 > 3.0 #case 2
Cromas (DGA) | 1945 | 5 | elsif @rogers_r1 < 0.1 && @rogers_r2 > 0.1 && @rogers_r2 < 1.0 && @rogers_r3 > 1.0 && @rogers_r3 < 3.0 #case 3
Cromas (DGA) | 1947 | 4 | elsif @rogers_r1 < 0.1 && @rogers_r2 > 1.0 && @rogers_r3 > 1.0 && @rogers_r3 < 3.0 #case 4
Cromas (DGA) | 1949 | 3 | elsif @rogers_r1 < 0.1 && @rogers_r2 > 1.0 && @rogers_r3 > 3.0 #case 5
Cromas (DGA) | 1988 | 5 | if @transformer_preservation_id == 1 && @doe_r1 > 1.0 && @doe_r2 < 0.75 && @doe_r3 < 0.3 && @doe_r4 > 0.4
Cromas (DGA) | 1990 | 4 | elsif @transformer_preservation_id == 1 && @doe_r1 < 0.1 && @doe_r3 < 0.3 && @doe_r4 > 0.4
Cromas (DGA) | 1992 | 6 | elsif @transformer_preservation_id == 1 && @doe_r1 > 0.1 && @doe_r1 < 1.0 && @doe_r2 > 0.75 && @doe_r3 > 0.3 && @doe_r4 < 0.4
Cromas (DGA) | 1994 | 5 | elsif @transformer_preservation_id == 2 && @doe_r1 > 0.1 && @doe_r2 < 1.0 && @doe_r3 < 0.1 && @doe_r4 > 0.2
Cromas (DGA) | 1996 | 4 | elsif @transformer_preservation_id == 2 && @doe_r1 < 0.01 && @doe_r3 < 0.1 && @doe_r4 > 0.2
Cromas (DGA) | 1998 | 6 | elsif @transformer_preservation_id == 2 && @doe_r1 > 0.01 && @doe_r1 < 0.1 && @doe_r2 > 1.0 && @doe_r3 > 0.1 && @doe_r4 < 0.2
Cromas (DGA) | 2029 | 7 | if self.iec_color_hidrogeno == "green" && self.iec_color_metano == "green" && self.iec_color_etano == "green" && self.iec_color_etileno == "green" && self.iec_color_acetileno == "green" && self.iec_color_monocarbono == "green" && self.iec_color_diocarbono == "green"
Cromas (DGA) | 2034 | 4 | elsif @iec_r1 > 1 && @iec_r2 >= 0.1 && @iec_r2 <= 0.5 && @iec_r3 > 1
Cromas (DGA) | 2036 | 5 | elsif @iec_r1 >= 0.6 && @iec_r1 <= 2.5 && @iec_r2 >= 0.1 && @iec_r2 <= 1 && @iec_r3 > 2
Cromas (DGA) | 2040 | 4 | elsif @iec_r1 < 0.1 && @iec_r2 > 1 && @iec_r3 >= 1 && @iec_r3 <= 4
Cromas (DGA) | 2042 | 3 | elsif @iec_r1 < 0.2 && @iec_r2 > 1 && @iec_r3 > 4

## 4. Resumen
Resumen
Reglas de escalón por prueba
Prueba | N° reglas
Cromas (DGA) | 276
Físicas (fiquis) | 196
Eléctricas | 84
Condiciones complejas (Doernenburg) | 17
TOTAL | 573
Reglas por variable medida
Variable | N° reglas
? | 84
H2 (hidrógeno) | 42
CH4 (metano) | 42
C2H4 (etileno) | 42
C2H6 (etano) | 42
CO (monóxido C) | 42
Rigidez dieléctrica | 40
Acidez | 40
Humedad (agua) | 40
Potencia / Factor pot. | 40
C2H2 (acetileno) | 36
Tensión interfacial | 36
CO2 (dióxido C) | 30