## 0. Inicio
TR APP — Catálogo Maestro de Diagnóstico (v2)
FUENTE DE VERDAD: el CÓDIGO en producción · Excel del usuario como referencia
Cambio importante respecto a la v1:
Ahora el CÓDIGO manda (es lo que realmente corre). El Excel del usuario quedó parcialmente desactualizado tras cambios posteriores.
Esta versión incorpora TODO lo encontrado en el código que faltaba en el Excel, y marca las diferencias.
Hallazgos nuevos extraídos del código (no estaban o diferían en el Excel):
1. IEEE Tabla 4 — tasa de generación de gases (día/año). Sistema completo de 2.300+ líneas. NO estaba en el Excel.
2. Factor de Potencia — tiene su propia escala de score (hoja Factor Potencia). En el Excel estaba incompleto.
3. ÍNDICE DE SALUD — el código usa SOLO 3 pruebas (Cromas 10, Físicas 6, Furanos 5). El Factor de Potencia
está COMENTADO en el código ('aún no añade pruebas eléctricas'). El Excel lo incluía con peso 5: DIFERENCIA.
4. La escala del índice difiere: código corta en ≤30/50/70/85. (El Excel decía 30-50-70-85 también, coincide).
5. Eléctricas — tiene su propio mini-DGA con variantes tipo1/tipo2.
Las hojas:
1. Catálogos · 2. Score Cromas · 3. Score Físicas · 4. Límites semáforo · 5. Diagnóstico fallas
6. IEEE Tabla 4 (NUEVO) · 7. Factor Potencia (NUEVO) · 8. Índice de Salud (corregido) · 9. Diferencias código vs Excel
Columna 'fuente' en cada hoja: CÓDIGO / Excel / ambos. Las filas en rojo son diferencias a validar.

## 1. Catalogos
Catálogos base (editables y escalables)
TIPOS DE ACEITE
id | código | nombre | norma | activo
1 | mineral | Mineral | IEC/IEEE C57.104 | sí — peso total 18
4 | silicona | Silicona | IEEE C57.111 | sí — peso total 18
5 | vegetal_soya | Vegetal Soya | IEEE C57.147 | sí — peso total 17
6 | vegetal_girasol | Vegetal Girasol | IEEE C57.147 | sí — peso total 17
(7?) | ester_sintetico | Éster Sintético | IEC 61203/IEEE C57.155 | PLAN (en Excel, no en código)
(8?) | ester_natural | Éster Natural | IEEE C57.147/C57.155 | PLAN (en Excel, no en código)
IDs reales del código/BD: 1,4,5,6 (los IDs 2 y 3 quedaron huecos tras la reestructuración). El seed antiguo NO es válido.
TIPOS DE TRANSFORMADOR
id | código | nombre | nota
1 | potencia | Potencia
2 | distribucion | Distribución
3 | horno | Horno | C2H2 según OLTC
4 | sumergible | Sumergible | IEEE Tabla A.4
PRUEBAS (con su fuente de score)
id | código | nombre | norma | entra al Índice Salud | peso
1 | cromas | Cromatografía (DGA) | IEEE C57.104/IEC 60599 | SÍ | 10
2 | fiquis | Fisicoquímico | IEEE C57.106/ASTM | SÍ | 6
3 | furanos | Furanos | IEEE C57.104 | SÍ | 5
4 | fpot | Factor de Potencia | ASTM D924 | NO (comentado en código) | (5)
5 | ieee_t4 | IEEE Tabla 4 (tasa gas) | IEEE C57.104 | NO (alarma aparte) | -
6 | duval | Duval | IEC 60599 | NO (clasifica falla) | -
7 | devanados | Devanados/Eléctricas | interno | NO | -

## 2. Score Cromas
Score cromatografía (rango → score × peso)
198 escalones · verificado: código y Excel coinciden en mineral
Tipo aceite | Tipo trafo | Gas | Desde | op | Hasta | op | Score | Peso | Fuente
Mineral | Distribución | C2H2 |  |  | 5 | ≤ | 1 | 5.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H2 | 5 | > | 7 | ≤ | 2 | 5.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H2 | 7 | > | 10 | ≤ | 3 | 5.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H2 | 10 | > | 20 | ≤ | 4 | 5.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H2 | 20 | > | 30 | ≤ | 5 | 5.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H2 | 30 | > |  |  | 6 | 5.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H4 |  |  | 50 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H4 | 50 | > | 75 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H4 | 75 | > | 100 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H4 | 100 | > | 200 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H4 | 200 | > | 300 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H4 | 300 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H6 |  |  | 50 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H6 | 50 | > | 75 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H6 | 75 | > | 100 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H6 | 100 | > | 200 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H6 | 200 | > | 300 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | C2H6 | 300 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CH4 |  |  | 50 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CH4 | 50 | > | 75 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CH4 | 75 | > | 100 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CH4 | 100 | > | 200 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CH4 | 200 | > | 300 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CH4 | 300 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CO |  |  | 200 | ≤ | 1 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CO | 200 | > | 300 | ≤ | 2 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CO | 300 | > | 400 | ≤ | 3 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CO | 400 | > | 500 | ≤ | 4 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CO | 500 | > | 600 | ≤ | 5 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CO | 600 | > |  |  | 6 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CO2 |  |  | 5000 | ≤ | 1 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CO2 | 5000 | > | 6000 | ≤ | 2 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CO2 | 6000 | > | 7000 | ≤ | 3 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CO2 | 7000 | > | 8000 | ≤ | 4 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CO2 | 8000 | > | 9000 | ≤ | 5 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | CO2 | 9000 | > |  |  | 6 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | H2 |  |  | 100 | ≤ | 1 | 2.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | H2 | 100 | > | 200 | ≤ | 2 | 2.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | H2 | 200 | > | 300 | ≤ | 3 | 2.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | H2 | 300 | > | 500 | ≤ | 4 | 2.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | H2 | 500 | > | 700 | ≤ | 5 | 2.0 | código+Excel
Mineral | Distribución | H2 | 700 | > |  |  | 6 | 2.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H2 |  |  | 20 | ≤ | 1 | 5.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H2 | 20 | > | 30 | ≤ | 2 | 5.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H2 | 30 | > | 40 | ≤ | 3 | 5.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H2 | 40 | > | 50 | ≤ | 4 | 5.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H2 | 50 | > | 80 | ≤ | 5 | 5.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H2 | 80 | > |  |  | 6 | 5.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H4 |  |  | 280 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H4 | 280 | > | 350 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H4 | 350 | > | 400 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H4 | 400 | > | 450 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H4 | 450 | > | 500 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H4 | 500 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H6 |  |  | 90 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H6 | 90 | > | 110 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H6 | 110 | > | 150 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H6 | 150 | > | 200 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H6 | 200 | > | 300 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | C2H6 | 300 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CH4 |  |  | 130 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CH4 | 130 | > | 150 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CH4 | 150 | > | 200 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CH4 | 200 | > | 400 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CH4 | 400 | > | 600 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CH4 | 600 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CO |  |  | 600 | ≤ | 1 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CO | 600 | > | 700 | ≤ | 2 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CO | 700 | > | 900 | ≤ | 3 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CO | 900 | > | 1100 | ≤ | 4 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CO | 1100 | > | 1400 | ≤ | 5 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CO | 1400 | > |  |  | 6 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CO2 |  |  | 14000 | ≤ | 1 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CO2 | 14000 | > | 15000 | ≤ | 2 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CO2 | 15000 | > | 16000 | ≤ | 3 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CO2 | 16000 | > | 17000 | ≤ | 4 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CO2 | 17000 | > | 18000 | ≤ | 5 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | CO2 | 18000 | > |  |  | 6 | 1.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | H2 |  |  | 150 | ≤ | 1 | 2.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | H2 | 150 | > | 200 | ≤ | 2 | 2.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | H2 | 200 | > | 300 | ≤ | 3 | 2.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | H2 | 300 | > | 500 | ≤ | 4 | 2.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | H2 | 500 | > | 700 | ≤ | 5 | 2.0 | código+Excel
Mineral | Potencia | H2 | 700 | > |  |  | 6 | 2.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H2 |  |  | 1 | ≤ | 1 | 5.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H2 | 1 | > | 1.4 | ≤ | 2 | 5.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H2 | 1.4 | > | 2 | ≤ | 3 | 5.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H2 | 2 | > | 4 | ≤ | 4 | 5.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H2 | 4 | > | 6 | ≤ | 5 | 5.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H2 | 6 | > |  |  | 6 | 5.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H4 |  |  | 30 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H4 | 30 | > | 45 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H4 | 45 | > | 60 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H4 | 60 | > | 120 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H4 | 120 | > | 180 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H4 | 180 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H6 |  |  | 30 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H6 | 30 | > | 45 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H6 | 45 | > | 60 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H6 | 60 | > | 120 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H6 | 120 | > | 180 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | C2H6 | 180 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CH4 |  |  | 100 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CH4 | 100 | > | 150 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CH4 | 150 | > | 200 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CH4 | 200 | > | 400 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CH4 | 400 | > | 600 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CH4 | 600 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CO |  |  | 3000 | ≤ | 1 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CO | 3000 | > | 4500 | ≤ | 2 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CO | 4500 | > | 6000 | ≤ | 3 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CO | 6000 | > | 7500 | ≤ | 4 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CO | 7500 | > | 9000 | ≤ | 5 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CO | 9000 | > |  |  | 6 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CO2 |  |  | 30000 | ≤ | 1 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CO2 | 30000 | > | 36000 | ≤ | 2 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CO2 | 36000 | > | 42000 | ≤ | 3 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CO2 | 42000 | > | 48000 | ≤ | 4 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CO2 | 48000 | > | 54000 | ≤ | 5 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | CO2 | 54000 | > |  |  | 6 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | H2 |  |  | 200 | ≤ | 1 | 2.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | H2 | 200 | > | 400 | ≤ | 2 | 2.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | H2 | 400 | > | 600 | ≤ | 3 | 2.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | H2 | 600 | > | 1000 | ≤ | 4 | 2.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | H2 | 1000 | > | 1400 | ≤ | 5 | 2.0 | código+Excel
Silicona | (todos) | H2 | 1400 | > |  |  | 6 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H2 |  |  | 0 | ≤ | 1 | 5.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H2 | 0 | > | 5 | ≤ | 2 | 5.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H2 | 5 | > | 10 | ≤ | 3 | 5.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H2 | 10 | > | 15 | ≤ | 4 | 5.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H2 | 15 | > | 20 | ≤ | 5 | 5.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H2 | 20 | > |  |  | 6 | 5.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H4 |  |  | 16 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H4 | 16 | > | 20 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H4 | 20 | > | 25 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H4 | 25 | > | 30 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H4 | 30 | > | 35 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H4 | 35 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H6 |  |  | 58 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H6 | 58 | > | 100 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H6 | 100 | > | 150 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H6 | 150 | > | 200 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H6 | 200 | > | 250 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | C2H6 | 250 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | CH4 |  |  | 25 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | CH4 | 25 | > | 30 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | CH4 | 30 | > | 35 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | CH4 | 35 | > | 40 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | CH4 | 40 | > | 45 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | CH4 | 45 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | CO |  |  | 497 | ≤ | 1 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | CO | 497 | > | 550 | ≤ | 2 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | CO | 550 | > | 600 | ≤ | 3 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | CO | 600 | > | 650 | ≤ | 4 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | CO | 650 | > | 700 | ≤ | 5 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | CO | 700 | > |  |  | 6 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | H2 |  |  | 35 | ≤ | 1 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | H2 | 35 | > | 40 | ≤ | 2 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | H2 | 40 | > | 45 | ≤ | 3 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | H2 | 45 | > | 50 | ≤ | 4 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | H2 | 50 | > | 55 | ≤ | 5 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | Distribución | H2 | 55 | > |  |  | 6 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H2 |  |  | 1 | ≤ | 1 | 5.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H2 | 1 | > | 5 | ≤ | 2 | 5.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H2 | 5 | > | 10 | ≤ | 3 | 5.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H2 | 10 | > | 15 | ≤ | 4 | 5.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H2 | 15 | > | 20 | ≤ | 5 | 5.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H2 | 20 | > |  |  | 6 | 5.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H4 |  |  | 18 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H4 | 18 | > | 50 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H4 | 50 | > | 75 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H4 | 75 | > | 100 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H4 | 100 | > | 125 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H4 | 125 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H6 |  |  | 232 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H6 | 232 | > | 250 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H6 | 250 | > | 300 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H6 | 300 | > | 350 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H6 | 350 | > | 400 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | C2H6 | 400 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | CH4 |  |  | 20 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | CH4 | 20 | > | 25 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | CH4 | 25 | > | 30 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | CH4 | 30 | > | 35 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | CH4 | 35 | > | 40 | ≤ | 5 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | CH4 | 40 | > |  |  | 6 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | CO |  |  | 161 | ≤ | 1 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | CO | 161 | > | 200 | ≤ | 2 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | CO | 200 | > | 250 | ≤ | 3 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | CO | 250 | > | 300 | ≤ | 4 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | CO | 300 | > | 350 | ≤ | 5 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | CO | 350 | > |  |  | 6 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | H2 |  |  | 112 | ≤ | 1 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | H2 | 112 | > | 150 | ≤ | 2 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | H2 | 150 | > | 200 | ≤ | 3 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | H2 | 200 | > | 250 | ≤ | 4 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | H2 | 250 | > | 300 | ≤ | 5 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Soya | Distribución | H2 | 300 | > |  |  | 6 | 2.0 | código+Excel

## 3. Score Fisicas
Score fisicoquímico
Tipo aceite | Nivel tensión | Parámetro | Desde | op | Hasta | op | Score | Peso | Fuente
Mineral | (según tensión) | Acidez |  |  | 0.05 | ≤ | 1 | 1.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Acidez | 0.05 | > | 0.10 | ≤ | 2 | 1.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Acidez | 0.10 | > | 0.20 | < | 3 | 1.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Acidez | 0.20 | ≥ |  |  | 4 | 1.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Factor_Potencia |  |  | 0.1 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Factor_Potencia | 0.1 | > | 0.5 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Factor_Potencia | 0.5 | > | 1.0 | < | 3 | 3.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Factor_Potencia | 0.1 | > |  |  | 4 | 3.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Humedad |  |  | 20 | ≤ | 1 | 4.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Humedad | 20 | > | 30 | ≤ | 2 | 4.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Humedad | 30 | > | 40 | ≤ | 3 | 4.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Humedad | 40 | > |  |  | 4 | 4.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Rigidez | 40 | ≥ |  |  | 1 | 3.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Rigidez | 35 | > | 40 | < | 2 | 3.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Rigidez | 30 | > | 35 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Rigidez |  |  | 30 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Tension_interfacial | 25 | ≥ |  |  | 1 | 2.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Tension_interfacial | 20 | > | 25 | < | 2 | 2.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Tension_interfacial | 15 | > | 20 | ≤ | 3 | 2.0 | código+Excel
Mineral | (según tensión) | Tension_interfacial |  |  | 15 | ≤ | 4 | 2.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Acidez |  |  | 0.2 | ≤ | 1 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Acidez | 0.2 | > | 0.4 | ≤ | 2 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Acidez |  |  |  |  | 2 | ≤ 30 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Acidez | 0.4 | > | 0.8 | < | 3 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Acidez | 0.8 | ≥ |  |  | 4 | 1.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Factor_Potencia |  |  | 0.2 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Factor_Potencia | 0.2 | > | 0.4 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Factor_Potencia |  |  |  |  | 2 | ≤ 3000 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Factor_Potencia | 0.4 | > | 0.8 | < | 3 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Factor_Potencia | 0.8 | ≥ |  |  | 4 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Humedad |  |  | 100 | ≤ | 1 | 4.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Humedad | 100 | > | 150 | ≤ | 2 | 4.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Humedad |  |  |  |  | 2 | ≤ 30 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Humedad | 150 | > | 200 | ≤ | 3 | 4.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Humedad | 200 | > |  |  | 4 | 4.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Rigidez | 25 | ≥ |  |  | 1 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Rigidez | 22 | > | 25 | < | 2 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Rigidez |  |  |  |  | 2 | ≤ 200 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Rigidez | 20 | > | 22 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Rigidez |  |  | 20 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Silicona | (según tensión) | Tension_interfacial |  |  |  |  | 1 | ≤ 100 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Acidez |  |  | 0.5 | ≤ | 1 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Acidez | 0.5 | > | 1 | ≤ | 2 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Acidez | 1 | > | 1.5 | < | 3 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Acidez | 1.5 | ≥ |  |  | 4 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Factor_Potencia |  |  | 3 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Factor_Potencia | 3 | > | 3.5 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Factor_Potencia | 3.5 | > | 4 | < | 3 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Factor_Potencia | 4 | > |  |  | 4 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Humedad |  |  | 450 | ≤ | 1 | 4.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Humedad | 450 | > | 500 | ≤ | 2 | 4.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Humedad | 500 | > | 550 | ≤ | 3 | 4.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Humedad | 550 | > |  |  | 4 | 4.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Rigidez | 40 | ≥ |  |  | 1 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Rigidez | 35 | > | 40 | < | 2 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Rigidez | 30 | > | 35 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Rigidez |  |  | 30 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Tension_interfacial | 10 | ≥ |  |  | 1 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Tension_interfacial | 8 | > | 10 | < | 2 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Tension_interfacial | 6 | > | 8 | ≤ | 3 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Girasol | (según tensión) | Tension_interfacial |  |  | 6 | ≤ | 4 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Acidez |  |  | 0.5 | ≤ | 1 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Acidez | 0.5 | > | 1 | ≤ | 2 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Acidez | 1 | > | 1.5 | < | 3 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Acidez | 1.5 | ≥ |  |  | 4 | 1.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Factor_Potencia |  |  | 3 | ≤ | 1 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Factor_Potencia | 3 | > | 3.5 | ≤ | 2 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Factor_Potencia | 3.5 | > | 4 | < | 3 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Factor_Potencia | 4 | > |  |  | 4 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Humedad |  |  | 450 | ≤ | 1 | 4.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Humedad | 450 | > | 500 | ≤ | 2 | 4.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Humedad | 500 | > | 550 | ≤ | 3 | 4.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Humedad | 550 | > |  |  | 4 | 4.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Rigidez | 40 | ≥ |  |  | 1 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Rigidez | 35 | > | 40 | < | 2 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Rigidez | 30 | > | 35 | ≤ | 3 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Rigidez |  |  | 30 | ≤ | 4 | 3.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Tension_interfacial | 10 | ≥ |  |  | 1 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Tension_interfacial | 8 | > | 10 | < | 2 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Tension_interfacial | 6 | > | 8 | ≤ | 3 | 2.0 | código+Excel
Vegetal Soya | (según tensión) | Tension_interfacial |  |  | 6 | ≤ | 4 | 2.0 | código+Excel

## 4. Limites semaforo
Límites verde / amarillo / rojo
amarillo = 10% bajo el límite
CROMATOGRAFÍA IEC (mineral, MAX)
Gas | Potencia | Distribución | Horno | Tipo
Hidrógeno | 150 | 100 | 200 | MAX
Metano | 130 | 50 | 150 | MAX
Etileno | 280 | 50 | 200 | MAX
Etano | 90 | 50 | 150 | MAX
Monóxido | 600 | 200 | 800 | MAX
Dióxido | 14000 | 5000 | 6000 | MAX
Acetileno | 20 | 5 | - | MAX
FISICOQUÍMICOS (por tensión)
Parámetro | ≤69 kV | 69-230 kV | ≥230 kV | Tipo
Rigidez | 40 | 47 | 50 | MIN
Tensión interfacial | 25 | 30 | 32 | MIN
Núm. ácido | 0.2 | 0.15 | 0.1 | MAX
Agua | 35 | 25 | 20 | MAX
Factor potencia | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MAX

## 5. Diagnostico fallas
Diagnóstico de tipo de falla (relaciones de gases)
ROGERS
Caso | C2H2/C2H4 | CH4/H2 | C2H4/C2H6 | Diagnóstico
0.0 | < 0.1 | > 0.1 - < 1.0 | < 1.0 | Unidad Normal
1.0 | < 0.1 | < 0.1 | < 1.0 | Densidad arco de baja energía.
2.0 | > 0.1 - < 3.0 | > 0.1 - < 1.0 | > 3.0 | Arco - Descarga de alta energía
3.0 | < 0.1 | > 0.1 - < 1.0 | >1.0 - < 3.0 | Defecto de baja temperatura
4.0 | < 0.1 | > 1.0 | > 1.0 - < 3.0 | Defecto termico < 700°C
5.0 | < 0.1 | > 1.0 | > 3.0 | Defecto termico > 700°C
6.0 | cualquier valor | cualquier valor | cualquier valor | No Aplica
IEC 60599
Caso | C2H2/C2H4 | CH4/H2 | C2H4/C2H6 | Significado
PD |  | < 0.1 | < 0.2 | Descarga parcial
D1 | >1 | >=0.1 - <= 0.5 | > 1 | Descarga baja E
D2 | >= 0.6 - <= 2.5 | >=0.1 - <= 1 | > 2 | Descarga alta E
T1 |  | >1 | < 1 | Térmica <300°C
T2 | < 0.1 | > 1 | >= 1 - <= 4 | Térmica 300-700°C
T3 | < 0.2 | > 1 | > 4 | Térmica >700°C
DOERNENBURG (evalúa OIL y GAS SPACE)
Diagnóstico | R1 CH4/H2 | R2 | R3 | R4
Descomposición térmica | >1.0 | <0.75 | <0.3 | >0.4
Descarga parcial (baja E) | <0.1 | cualquiera | <0.3 | >0.4
Arco (alta E) | 0.1-1.0 | >0.75 | >0.3 | <0.4

## 6. IEEE Tabla4 (NUEVO)
IEEE Tabla 4 — Tasa de generación de gases (μL/L por mes)
NUEVO: no estaba en el Excel. Evalúa cuánto gas se genera entre muestras. Depende de O2/N2 y del periodo.
Si la tasa supera estos límites, hay una falla activa (alarma), independiente del valor absoluto.
Gas | O2/N2 ≤0.2, periodo 4-9 meses | O2/N2 ≤0.2, periodo 10-24 m | O2/N2 >0.2, periodo 4-9 m | O2/N2 >0.2, periodo 10-24 m | Fuente
Hidrógeno | 50 | 20 | 25 | 10 | CÓDIGO
Metano | 15 | 10 | 4 | 3 | CÓDIGO
Etano | 15 | 9 | 3 | 2 | CÓDIGO
Etileno | 10 | 7 | 7 | 5 | CÓDIGO
Monóxido | 200 | 100 | 100 | 80 | CÓDIGO
Dióxido | 1750 | 1000 | 1000 | 800 | CÓDIGO

## 7. Factor Potencia (NUEVO)
Factor de Potencia — escala de score
Del código (factor.rb). Tiene su propia escala. OJO: NO entra al Índice de Salud (está comentado).
Rango (num_fac) | Condición | Semáforo | Score | Fuente
< 0.5 | Muy Bueno | verde | 20 | CÓDIGO
0.5 - 0.7 | Bueno | verde | 15 | CÓDIGO
0.7 - 1.0 | Medio | amarillo | 10 | CÓDIGO
1.0 - 2.0 | Malo | rojo | 5 | CÓDIGO
≥ 2.0 | Muy Malo | rojo | 0 | CÓDIGO

## 8. Indice de Salud
Índice de Salud (HI) — según el CÓDIGO real
Diferencia clave vs Excel: el código usa SOLO 3 pruebas. El Factor de Potencia está comentado.
PESOS REALES (código)
Prueba | Peso | ¿Activo en código? | Rating 0-4
Cromatografía (DGA) | 10 | SÍ | score_ratio 0-4
Fisicoquímico | 6 | SÍ | score_ratio 0-4
Furanos | 5 | SÍ | score_ratio 0-4
Factor de Potencia | 5 | NO — comentado | (pendiente)
FÓRMULA (código): HI = [Σ(peso×rating)] / [Σ(peso×4)] × 100 — solo Cromas+Físicas+Furanos
ESCALA DEL HI
Rango HI | Condición | Vida útil
> 85 | Muy Bueno | Mayor a 15 años
70-85 | Bueno | Mayor a 10 años
50-70 | Medio | Hasta 10 años
30-50 | Malo | Hasta 5 años
≤ 30 | Muy Malo | Final de vida útil

## 9. Diferencias cod vs Excel
Diferencias entre el CÓDIGO y el Excel
Lo que debes validar. El código es la fuente de verdad, pero confirma si el cambio fue intencional.
Tema | En el CÓDIGO | En el Excel | Acción sugerida
FUENTE DE VERDAD | Repo + BD real (lo que corre) | Excel (punto de partida) | Código manda; Excel fue la base
Índice de Salud - pruebas | Solo 3 (Cromas, Físicas, Furanos) | 4 (incluía Factor Potencia) | Confirmar si F.Potencia debe reactivarse
Factor de Potencia - peso | Comentado, no se usa | Peso 5 | Decidir si activarlo en sistema nuevo
IDs de aceite | 1=Min, 4=Sil, 5=Soya, 6=Girasol | 1,2,3,4 (orden viejo) | Usar IDs reales 1,4,5,6 (BD manda)
Tipos de aceite (cantidad) | 4 (M/Sil/Soya/Girasol) | 6 (+ 2 ésteres) | Ésteres = plan futuro, no implementados
IEEE Tabla 4 (tasa gas) | Existe, completo | No estaba | Incluir en sistema nuevo
Eléctricas mini-DGA | tipo1/tipo2 | No detallado | Revisar si sigue vigente
Escala índice salud | ≤30/50/70/85 | mismo | Coincide, OK

## 10. Modelo Hitachi (HI)
Índice de Salud — modelo original Hitachi Energy (2022)
Fuente: Health_Index.pdf. Esta es la especificación de la que nació el sistema. 20 criterios posibles.
Fórmula: HI = Σ(peso × rating) / Σ(peso × 4) × 100 — solo entran los criterios con datos (peso dinámico)
# | Criterio | Peso (K) | Rating | ¿Activo hoy en el código? | Tipo
1 | DGA (cromatografía) | 10 | A-E → 4-0 | SÍ | laboratorio
2 | Historial de carga | 10 | A-E → 4-0 | no | operación
3 | Factor de potencia | 10 | A-E → 4-0 | no (comentado) | laboratorio/eléctrica
4 | Infrarrojo (termografía) | 10 | A-E → 4-0 | no | inspección
5 | Calidad del aceite (FQ) | 8 | A-E → 4-0 | SÍ | laboratorio
6 | Condición general | 6 | A-E → 4-0 | no | inspección
7 | Furanos / Edad | 6 | A-E → 4-0 | SÍ | laboratorio
8 | Condición de bujes | 5 | A-E → 4-0 | no | inspección
9 | Corrosión tanque principal | 2 | A-E → 4-0 | no | inspección
10 | Equipo de refrigeración | 2 | A-E → 4-0 | no | inspección
11 | Corrosión tanque aceite | 1 | A-E → 4-0 | no | inspección
12 | Fundación | 1 | A-E → 4-0 | no | inspección
13 | Puesta a tierra | 1 | A-E → 4-0 | no | inspección
14 | Juntas y sellos | 1 | A-E → 4-0 | no | inspección
15 | Conectores | 1 | A-E → 4-0 | no | inspección
16 | Fugas de aceite | 1 | A-E → 4-0 | no | inspección
17 | Nivel de aceite | 1 | A-E → 4-0 | no | inspección
18 | DGA del conmutador (LTC) | 6 | A-E → 4-0 | no | laboratorio
19 | Calidad aceite conmutador | 3 | A-E → 4-0 | no | laboratorio
20 | Condición general LTC | 2 | A-E → 4-0 | no | inspección
Hoy el código usa solo los criterios 1, 5 y 7 (cromas, calidad aceite, furanos). El sistema nuevo debe permitir activar los demás como filas, sin reprogramar.