## Mineral
SCORE DE TRANSFORMADOR TIPO DEISTRIBUCION - CROMATOLOGIA
Gas | Score (Si) | [5 empty] | Peso (Wi)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Hidrógeno (H2) | ≤ 100 | > 100 – ≤ 200 | > 200 – ≤ 300 | > 300 – ≤ 500 | > 500 – ≤ 700 | > 700 | 2
Metano (CH4) | ≤ 50 | > 50 – ≤ 75 | > 75 – ≤ 100 | > 100 – ≤ 200 | > 200 – ≤ 300 | > 300 | 3
Etileno (C2H4) | ≤ 50 | > 50 – ≤ 75 | > 75 – ≤ 100 | > 100 – ≤ 200 | > 200 – ≤ 300 | > 300 | 3
Etano (C2H6) | ≤ 50 | > 50 – ≤ 75 | > 75 – ≤ 100 | > 100 – ≤ 200 | > 200 – ≤ 300 | > 300 | 3
Monóxido (CO) | ≤ 200 | > 200 – ≤ 300 | > 300 – ≤ 400 | > 400 – ≤ 500 | > 500 – ≤ 600 | > 600 | 1
Dióxido (CO2) | ≤ 5000 | > 5000 – ≤ 6000 | > 6000 – ≤ 7000 | > 7000 – ≤ 8000 | > 8000 – ≤ 9000 | > 9000 | 1
Acetileno (C2H2) | ≤ 5 | > 5 – ≤ 7 | > 7 – ≤ 10 | > 10 – ≤ 20 | > 20 – ≤ 30 | > 30 | 5
SCORE DE TRANSFORMADOR TIPO POTENCIA - CROMATOLOGIA
Gas | Score (Si) | [5 empty] | Peso (Wi)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Hidrógeno (H2) | ≤ 150 | > 150 – ≤ 200 | > 200 – ≤ 300 | > 300 – ≤ 500 | > 500 – ≤ 700 | > 700 | 2
Metano (CH4) | ≤ 130 | > 130 – ≤ 150 | > 150 – ≤ 200 | > 200 – ≤ 400 | > 400 – ≤ 600 | > 600 | 3
Etileno (C2H4) | ≤ 280 | > 280 – ≤ 350 | > 350 – ≤ 400 | > 400 – ≤ 450 | > 450 – ≤ 500 | > 500 | 3
Etano (C2H6) | ≤ 90 | > 90 – ≤ 110 | > 110 – ≤ 150 | > 150 – ≤ 200 | > 200 – ≤ 300 | > 300 | 3
Monóxido (CO) | ≤ 600 | > 600 – ≤ 700 | > 700 – ≤ 900 | > 900 – ≤ 1100 | > 1100 – ≤ 1400 | > 1400 | 1
Dióxido (CO2) | ≤ 14000 | > 14000 – ≤ 15000 | > 15000 – ≤ 16000 | > 16000 – ≤ 17000 | > 17000 – ≤ 18000 | > 18000 | 1
Acetileno (C2H2) | ≤ 20 | > 20 – ≤ 30 | > 30 – ≤ 40 | > 40 – ≤ 50 | > 50 – ≤ 80 | > 80 | 5
SCORE FISICO QUIMICO
Paràmetro | Score (Si) |  |  |  | Peso (Wi) | U <= 69 KV | NIVEL DE TENSION
| 1 | 2 | 3 | 4
Rigidez | ≥ 40 | > 35 – < 40 | > 30 – ≤ 35 | ≤ 30 | 3
Tensiòn | ≥ 25 | > 20 – < 25 | > 15 – ≤ 20 | ≤ 15 | 2
Num Acido | ≤ 0.05 | > 0.05 – ≤ 0.10 | > 0.10 – < 0.20 | ≥ 0.20 | 1
Humedad | ≤ 20 | > 20 – ≤ 30 | > 30 – ≤ 40 | > 40 | 4
Factor Potencia @25°C | ≤ 0.1 | > 0.1 – ≤ 0.5 | > 0.5 – < 1.0 | > 0.1 | 3
Paràmetro | Score (Si) |  |  |  | Peso (Wi) | U > 69 KV U < 230 KV | NIVEL DE TENSION
| 1 | 2 | 3 | 4
Rigidez | ≥ 47 | > 40 – < 47 | > 35 – ≤ 40 | ≤ 35 | 3
Tensiòn | ≥ 30 | > 23 – < 30 | > 18 – ≤ 23 | ≤ 18 | 2
Num Acido | ≤ 0.04 | > 0.04 – ≤ 0.10 | > 0.10 – < 0.15 | ≥ 0.15 | 1
Humedad | ≤ 20 | > 20 – ≤ 30 | > 30 – ≤ 40 | > 40 | 4
Factor Potencia @25°C | ≤ 0.1 | > 0.1 – ≤ 0.5 | > 0.5 – < 1.0 | > 0.1 | 3
Paràmetro | Score (Si) |  |  |  | Peso (Wi) | 230 KV <= U | NIVEL DE TENSION
| 1 | 2 | 3 | 4
num_rig | ≥ 50 | > 45 – < 50 | > 40 – ≤ 45 | ≤ 40 | 3
num_ten | ≥ 32 | > 25 – < 32 | > 20 – ≤ 25 | ≤ 20 | 2
num_acid | ≤ 0.03 | > 0.03 – ≤ 0.07 | > 0.07 – < 0.10 | ≥ 0.10 | 1
num_wat | ≤ 20 | > 20 – ≤ 30 | > 30 – ≤ 40 | > 40 | 4
Factor Potencia @25°C | ≤ 0.1 | > 0.1 – ≤ 0.5 | > 0.5 – < 1.0 | > 0.1 | 3
LIMITES CROMATOFIA IEC
calculo amarillo = 10% del limite
GAS | POTENCIA | DISTRIBUCION | HORNO |  | ejemplo para hidrogeno
HIDROGENO | 150 | 100 | 200 | MAX | >= 150 | ROJO
METANO | 130 | 50 | 150 | MAX | >= 135 - < 150 | amarillo
ETILENO | 280 | 50 | 200 | MAX | < 135 | verde
ETANO | 90 | 50 | 150 | MAX
MONOXICO | 600 | 200 | 800 | MAX
DIOXIDO | 14000 | 5000 | 6000 | MAX
ACETILENO | 20 | 5 | - | MAX
LIMITES CROMATOFIA IEEE
O2/N2 <= 0.2
Gas | 0 - 9 años | 10 - 30 años | > 30 años
Hidrogeno | 75 |  | 100 | MAX
Metano | 45 | 90 | 110 | MAX
Etano | 30 | 90 | 150 | MAX
Etileno | 20 | 50 | 90 | MAX
Acetileno | 1 |  |  | MAX
M. Carbono | 900 |  |  | MAX | calculo amarillo = 10% del limite
D. Carbono | 5000 | 10000 |  | MAX
ejemplo para hidrogeno
O2/N2 > 0.2
Gas | 0 - 9 años | 10 - 30 años | > 30 años |  | >= 75 | rOJO
Hidrogeno | 40 |  |  | MAX | >= 67.5 - < 75 | amarillo
Metano | 20 |  |  | MAX | < 67.5 | VERDE
Etano | 15 |  |  | MAX
Etileno | 25 | 60 |  | MAX
Acetileno | 2 |  |  | MAX
M. Carbono | 500 |  |  | MAX
D. Carbono | 3500 | 5500 |  | MAX
LIMITES FISICO QUIIMOS
| <= 69 KV | > 69 - <230 KV | >= 230 KV
rigidez Dielectrico | 40 | 47 | 50 | MIN
Tension Interfacial | 25 | 30 | 32 | MIN
Num Acido | 0.20 | 0.15 | 0.10 | MAX
Agua | 35 | 25 | 20 | MAX
Factor de Potencia | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MAX
calculo amarillo = 10% del limite
ejemplo para rigidez (MIN) |  |  | ejemplo para agua MAX)
< 40 | rojo |  | >= 35 | rojo
>= 40 - < 44 | amarillo |  | >= 31.5 - < 35 | amarillo
>= 44 | verde |  | < 31.5 | verde

## Silicona
SCORE DE TRANSFORMADOR DE SILICONA - CROMATOLOGIA
Gas | Score (Si) | [5 empty] | Peso (Wi)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Hidrógeno (H2) | ≤ 200 | > 200 – ≤ 400 | > 400 – ≤ 600 | > 600 – ≤ 1000 | > 1000 – ≤ 1400 | > 1400 | 2
Metano (CH4) | ≤ 100 | > 100 – ≤ 150 | > 150 – ≤ 200 | > 200 – ≤ 400 | > 400 – ≤ 600 | > 600 | 3
Etileno (C2H4) | ≤ 30 | > 30 – ≤ 45 | > 45 – ≤ 60 | > 60 – ≤ 120 | > 120 – ≤ 180 | > 180 | 3
Etano (C2H6) | ≤ 30 | > 30 – ≤ 45 | > 45 – ≤ 60 | > 60 – ≤ 120 | > 120 – ≤ 180 | > 180 | 3
Monóxido (CO) | ≤ 3000 | > 3000 – ≤ 4500 | > 4500 – ≤ 6000 | > 6000 – ≤ 7500 | > 7500 – ≤ 9000 | > 9000 | 1
Dióxido (CO2) | ≤ 30000 | > 30000 – ≤ 36000 | > 36000 – ≤ 42000 | > 42000 – ≤ 48000 | > 48000 – ≤ 54000 | > 54000 | 1
Acetileno (C2H2) | ≤ 1 | > 1 – ≤ 1.4 | > 1.4 – ≤ 2 | > 2 – ≤ 4 | > 4 – ≤ 6 | > 6 | 5
SCORE FISICO QUIMICO
Paràmetro | Score (Si) |  |  |  | Peso (Wi)
| 1 | 2 | 3 | 4
Rigidez | ≥ 25 | > 22 – < 25 | > 20 – ≤ 22 | ≤ 20 | 3
Num Acido | ≤ 0.2 | > 0.2 – ≤ 0.4 | > 0.4 – < 0.8 | ≥ 0.8 | 1
Humedad | ≤ 100 | > 100 – ≤ 150 | > 150 – ≤ 200 | > 200 | 4
Factor Potencia @25°C | ≤ 0.2 | > 0.2 – ≤ 0.4 | > 0.4 – < 0.8 | ≥ 0.8 | 3
FISICOQUIMICO DEL ACEITE |  |  | CROMATOGRÁFICO DEL ACEITE
Rigidez | ≥ 25 |  | Hidrógeno (H2) | ≤ 200
Tensiòn |  |  | Metano (CH4) | ≤ 100
Num Acido | ≤ 0.2 |  | Etileno (C2H4) | ≤ 30
Humedad | ≤ 100 |  | Etano (C2H6) | ≤ 30
Factor Potencia @25°C | ≤ 0.2 |  | Monóxido (CO) | ≤ 3000
|  |  | Dióxido (CO2) | ≤ 30000
|  |  | Acetileno (C2H2) | ≤ 1
LIMITES CROMATOFIA IEEE
Gas | Limite | MAX
Hidrógeno (H2) | 200 | MAX |  | calculo amarillo = 10% del limite
Metano (CH4) | 100 | MAX
Etileno (C2H4) | 30 | MAX |  | ejemplo para hidrogeno
Etano (C2H6) | 30 | MAX
Monóxido (CO) | 3000 | MAX |  | >= 200 | ROJO
Dióxido (CO2) | 30000 | MAX |  | >= 180 - < 200 | amarillo
Acetileno (C2H2) | 1 | MAX |  | < 180 | VERDE
LIMITES FISICO QUIIMOS
LIMITE
Rigidez | ≥ 25 | MIN
Tensiòn |  | MIN
Num Acido | ≤ 0.2 | MAX
Humedad | ≤ 100 | MAX
Factor Potencia @25°C | ≤ 0.2 | MAX
calculo amarillo = 10% del limite
ejemplo para rigidez (MIN) |  |  | ejemplo para agua MAX)
< 25 | rojo |  | >= 100 | rojo
>= 25 - < 27.5 | amarillo |  | >= 90 - < 100 | amarillo
>= 27.5 | verde |  | < 90 | verde

## Ester Sintetico (hidden)
IEC 61203:1992
FISICOQUIMICO DEL ACEITE
Rigidez | > 30
Tensiòn
Num Acido | ≤ 2.0
Humedad | ≤ 400
Factor Potencia @25°C | ≤ 0.01
IEEE Std C57.155-2014
CROMATOGRÁFICO DEL ACEITE
Hidrógeno (H2) | ≤ 64
Metano (CH4) | ≤ 104
Etileno (C2H4) | ≤ 150
Etano (C2H6) | ≤ 124
Monóxido (CO) | ≤ 1344
Dióxido (CO2)
Acetileno (C2H2) | ≤ 13

## Ester Natural (hidden)
IEEE C57.147-2018
FISICOQUIMICO DEL ACEITE
Nivel de tensión | ≤ 69 kV | > 69 kV – ≤ 230 kV | ≥ 230 kV
Rigidez | ≥ 40 | ≥ 47 | ≥ 50
Tensiòn
Num Acido
Humedad | ≤ 450 | ≤ 350 | ≤ 200
Factor Potencia @25°C
IEEE Std C57.155-2014
CROMATOGRÁFICO DEL ACEITE
Hidrógeno (H2) | ≤ 112
Metano (CH4) | ≤ 20
Etileno (C2H4) | ≤ 18
Etano (C2H6) | ≤ 232
Monóxido (CO) | ≤ 161
Dióxido (CO2)
Acetileno (C2H2) | ≤ 1

## Vegetal Soya
SCORE DE TRANSFORMADOR TIPO DEISTRIBUCION - CROMATOLOGIA
Gas | Score (Si) | [5 empty] | Peso (Wi)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Hidrógeno (H2) | ≤ 112 | > 112 – ≤ 150 | > 150 – ≤ 200 | > 200 – ≤ 250 | > 250 – ≤ 300 | > 300 | 2
Metano (CH4) | ≤ 20 | > 20 – ≤ 25 | > 25 – ≤ 30 | > 30 – ≤ 35 | > 35 – ≤ 40 | > 40 | 3
Etileno (C2H4) | ≤ 18 | > 18 – ≤ 50 | > 50 – ≤ 75 | > 75 – ≤ 100 | > 100 – ≤ 125 | > 125 | 3
Etano (C2H6) | ≤ 232 | > 232 – ≤ 250 | > 250 – ≤ 300 | > 300 – ≤ 350 | > 350 – ≤ 400 | > 400 | 3
Monóxido (CO) | ≤ 161 | > 161 – ≤ 200 | > 200 – ≤ 250 | > 250 – ≤ 300 | > 300 – ≤ 350 | > 350 | 1
Acetileno (C2H2) | ≤ 1 | > 1 – ≤ 5 | > 5 – ≤ 10 | > 10 – ≤ 15 | > 15 – ≤ 20 | > 20 | 5
SCORE FISICO QUIMICO
Paràmetro | Score (Si) |  |  |  | Peso (Wi) | U <= 69 KV | NIVEL DE TENSION
| 1 | 2 | 3 | 4
Rigidez | ≥ 40 | > 35 – < 40 | > 30 – ≤ 35 | ≤ 30 | 3
Tensiòn | ≥ 10 | > 8 – < 10 | > 6 – ≤ 8 | ≤ 6 | 2
Num Acido | ≤ 0.5 | > 0.5 – ≤ 1 | > 1 – < 1.5 | ≥ 1.5 | 1
Humedad | ≤ 450 | > 450 – ≤ 500 | > 500 – ≤ 550 | > 550 | 4
Factor Potencia @25°C | ≤ 3 | > 3 – ≤ 3.5 | > 3.5 – < 4 | > 4 | 3
Paràmetro | Score (Si) |  |  |  | Peso (Wi) | U > 69 KV U < 230 KV | NIVEL DE TENSION
| 1 | 2 | 3 | 4
Rigidez | ≥ 47 | > 40 – < 47 | > 35 – ≤ 40 | ≤ 35 | 3
Tensiòn | ≥ 12 | > 8 – < 12 | > 6 – ≤ 8 | ≤ 6 | 2
Num Acido | ≤ 0.3 | > 0.3 – ≤ 1 | > 1 – < 1.5 | ≥ 1.5 | 1
Humedad | ≤ 350 | > 350 – ≤ 400 | > 400 – ≤ 450 | > 450 | 4
Factor Potencia @25°C | ≤ 3 | > 3 – ≤ 3.5 | > 3.5 – < 4 | > 4 | 3
Paràmetro | Score (Si) |  |  |  | Peso (Wi) | 230 KV <= U | NIVEL DE TENSION
| 1 | 2 | 3 | 4
num_rig | ≥ 50 | > 45 – < 50 | > 40 – ≤ 45 | ≤ 40 | 3
num_ten | ≥ 14 | > 8 – < 14 | > 6 – ≤ 8 | ≤ 6 | 2
num_acid | ≤ 0.3 | > 0.3 – ≤ 1 | > 1 – < 1.5 | ≥ 1.5 | 1
num_wat | ≤ 200 | > 200 – ≤ 300 | > 300 – ≤ 400 | > 400 | 4
Factor Potencia @25°C | ≤ 3 | > 3 – ≤ 3.5 | > 3.5 – < 4 | > 4 | 3
LIMITES CROMATOFIA IEEE
Gas | Limite | MAX
Hidrógeno (H2) | 112 | MAX |  | calculo amarillo = 10% del limite
Metano (CH4) | 20 | MAX
Etileno (C2H4) | 18 | MAX |  | ejemplo para hidrogeno
Etano (C2H6) | 232 | MAX
Monóxido (CO) | 161 | MAX |  | >= 20 | ROJO
Dióxido (CO2) | - | MAX |  | >= 18 - < 20 | amarillo
Acetileno (C2H2) | 1 | MAX |  | < 18 | VERDE
LIMITES FISICO QUIIMOS
| <= 69 KV | > 69 - <230 KV | >= 230 KV
rigidez Dielectrico | 40 | 47 | 50 | MIN
Tension Interfacial | 10 | 12 | 14 | MIN
Num Acido | 0.5 | 0.3 | 0.3 | MAX
Agua | 450 | 350 | 200 | MAX
Factor de Potencia | 3 | 3 | 3 | MAX
calculo amarillo = 10% del limite
ejemplo para rigidez (MIN) |  |  | ejemplo para agua MAX)
< 40 | rojo |  | >= 405 | rojo
>= 40 - < 44 | amarillo |  | >= 450 - < 405 | amarillo
>= 44 | verde |  | < 450 | verde

## Vegetal Girasol
SCORE DE TRANSFORMADOR TIPO DEISTRIBUCION - CROMATOLOGIA
Gas | Score (Si) | [5 empty] | Peso (Wi)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Hidrógeno (H2) | ≤ 35 | > 35 – ≤ 40 | > 40 – ≤ 45 | > 45 – ≤ 50 | > 50 – ≤ 55 | > 55 | 2
Metano (CH4) | ≤ 25 | > 25 – ≤ 30 | > 30 – ≤ 35 | > 35 – ≤ 40 | > 40 – ≤ 45 | > 45 | 3
Etileno (C2H4) | ≤ 16 | > 16 – ≤ 20 | > 20 – ≤ 25 | > 25 – ≤ 30 | > 30 – ≤ 35 | > 35 | 3
Etano (C2H6) | ≤ 58 | > 58 – ≤ 100 | > 100 – ≤ 150 | > 150 – ≤ 200 | > 200 – ≤ 250 | > 250 | 3
Monóxido (CO) | ≤ 497 | > 497 – ≤ 550 | > 550 – ≤ 600 | > 600 – ≤ 650 | > 650 – ≤ 700 | > 700 | 1
Acetileno (C2H2) | ≤ 0 | > 0 – ≤ 5 | > 5 – ≤ 10 | > 10 – ≤ 15 | > 15 – ≤ 20 | > 20 | 5
SCORE FISICO QUIMICO
Paràmetro | Score (Si) |  |  |  | Peso (Wi) | U <= 69 KV | NIVEL DE TENSION
| 1 | 2 | 3 | 4
Rigidez | ≥ 40 | > 35 – < 40 | > 30 – ≤ 35 | ≤ 30 | 3
Tensiòn | ≥ 10 | > 8 – < 10 | > 6 – ≤ 8 | ≤ 6 | 2
Num Acido | ≤ 0.5 | > 0.5 – ≤ 1 | > 1 – < 1.5 | ≥ 1.5 | 1
Humedad | ≤ 450 | > 450 – ≤ 500 | > 500 – ≤ 550 | > 550 | 4
Factor Potencia @25°C | ≤ 3 | > 3 – ≤ 3.5 | > 3.5 – < 4 | > 4 | 3
Paràmetro | Score (Si) |  |  |  | Peso (Wi) | U > 69 KV U < 230 KV | NIVEL DE TENSION
| 1 | 2 | 3 | 4
Rigidez | ≥ 47 | > 40 – < 47 | > 35 – ≤ 40 | ≤ 35 | 3
Tensiòn | ≥ 12 | > 8 – < 12 | > 6 – ≤ 8 | ≤ 6 | 2
Num Acido | ≤ 0.3 | > 0.3 – ≤ 1 | > 1 – < 1.5 | ≥ 1.5 | 1
Humedad | ≤ 350 | > 350 – ≤ 400 | > 400 – ≤ 450 | > 450 | 4
Factor Potencia @25°C | ≤ 3 | > 3 – ≤ 3.5 | > 3.5 – < 4 | > 4 | 3
Paràmetro | Score (Si) |  |  |  | Peso (Wi) | 230 KV <= U | NIVEL DE TENSION
| 1 | 2 | 3 | 4
num_rig | ≥ 50 | > 45 – < 50 | > 40 – ≤ 45 | ≤ 40 | 3
num_ten | ≥ 14 | > 8 – < 14 | > 6 – ≤ 8 | ≤ 6 | 2
num_acid | ≤ 0.3 | > 0.3 – ≤ 1 | > 1 – < 1.5 | ≥ 1.5 | 1
num_wat | ≤ 200 | > 200 – ≤ 300 | > 300 – ≤ 400 | > 550 | 4
Factor Potencia @25°C | ≤ 3 | > 3 – ≤ 3.5 | > 3.5 – < 4 | > 4 | 3
LIMITES CROMATOFIA IEEE
Gas | Limite | MAX
Hidrógeno (H2) | 35 | MAX |  | calculo amarillo = 10% del limite
Metano (CH4) | 25 | MAX
Etileno (C2H4) | 16 | MAX |  | ejemplo para hidrogeno
Etano (C2H6) | 58 | MAX
Monóxido (CO) | 497 | MAX |  | >= 16 | ROJO
Dióxido (CO2) | - | MAX |  | >= 14.4 - < 16 | amarillo
Acetileno (C2H2) | 0 | MAX |  | < 14.4 | VERDE
LIMITES FISICO QUIIMOS
| <= 69 KV | > 69 - <230 KV | >= 230 KV
rigidez Dielectrico | 40 | 47 | 50 | MIN
Tension Interfacial | 10 | 12 | 14 | MIN
Num Acido | 0.5 | 0.3 | 0.3 | MAX
Agua | 450 | 350 | 200 | MAX
Factor de Potencia | 3 | 3 | 3 | MAX
calculo amarillo = 10% del limite
ejemplo para rigidez (MIN) |  |  | ejemplo para agua MAX)
< 40 | rojo |  | >= 405 | rojo
>= 40 - < 44 | amarillo |  | >= 450 - < 405 | amarillo
>= 44 | verde |  | < 450 | verde

## Furano
FURANOS
Furanos (ppm) | Edad (años) | Puntaje HIFj
>= 0 - < 0.1 | ≤ 20 | 4
>= 0.1 - < 0.25 | 20 <Edad ≤40 | 3
>= 0.25 - < 0.5 | 40 < Edad ≤ 60 | 2
>= 0.5 - < 1.0 | ≥ 60 | 1
≥ 1 | -- | 0
Furanos | Grado de polimerizacion
0.13 | 600
0.20 | 500
0.5 | 200

## Indice Salud
Indice de salud HI | Condición | Descripción | Estimación de Vida útil (INFO INTERNA)
85 - 100 | Muy Buena | Algún envejecimiento o deterioro leve en un número limitado de componentes. | Mayor a 15 años. |  | Metodo Diagnostico | PESO del Factor KJ | Rating | HIF
[5 empty] | ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS | 10 | A,B,C,D,E | 4,3,2,1,0
[5 empty] | FISICO QUIMICOS DEL ACEITE | 6 | A,B,C,D,E | 4,3,2,1,0 | HIF= 0 RANTING E
|  |  |  | 86 a 100 | FURANOS | 5 | A,B,C,D,E | 4,3,2,1,0
70 - 85 | Buena | Deterioro significativo de algunos componentes. | Mayor a 10 años. |  | FACTOR DE POTENCIA | 5 | A,B,C,D,E | 4,3,2,1,0
71 a 85
50 - 70 | Media | Deterioro significativo en un amplio número de componentes o .deterioro serio en componentes especificos. | Hasta 10 años.
51 a 70
30 - 50 | Pobre | Deterioro serio en un amplio número de componentes. | Hasta 5 años.
|  |  |  | 31 a 50 |  | 10*4 | ..+ | 6*4 | 0 | *100 | 0
0 - 30 | Muy pobre | Deterioro serio generalizado. | Final de vida útil. |  |  | 4*10 | ..+ | 4*6 | 0 |  | MUY MALO
|  |  |  | 0 a 30 |  |  | 0 | 0
|  | PESO | ESTADO :BUENO =caso B | HIF : BUENO: CASO 3
| ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS | 10 | 3 | 3
| FISICO QUIMICOS DEL ACEITE | 6 | 3 | 3
| FURANOS | 5 | 3 | 3
| FACTOR DE POTENCIA | 5 | 3 | 3
| 10* 3 | .+ | 6*3 | .+ | 5*3 | .+ | 5*3
| _____________________- | _____________________- | _____________________- | _____________________- | _____________________- | _____________________- | _____________________-
| 4*10 | .+ | 4*6 | .+ | 4*5 | .+ | 4*5

## F.Potencia
[6 empty] | Tensión prueba | 10000 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000
|  | 2019-02-23 |  | 2020-01-13 |  | Fecha | CH | CL | CT | CHL | CLT | CHT | CH + CHL | CL + CLH | CL + CLT | CT + CHT
Modo de prueba | Tensión prueba | Factor de Potencia | Capacitancia | Factor de potencia (corregido) | Capacitancia | 2019-02-23 | 0.3 | 0.662 | 0.2432 | 0.662 | 0.2432 | 0.662 | 0.2432 | 0.4297 | 0.2242 | 0.662
CH | 10000 | 0.662 | 2.1365 | 0.662 | 2.1365
CL | 10000 | 0.2432 | 5.8206 | 0.2432 | 5.8206
CT | 5000 | 0.662 | 2.1365 | 0.662 | 2.1365
CHL | 10000 | 0.2432 | 5.8206 | 0.2432 | 5.8206
CLT | 5000 | 0.662 | 2.1365 | 0.662 | 2.1365
CHT | 5000 | 0.2432 | 5.8206 | 0.2432 | 5.8206 |  |  |  |  | 2019-02-23
CH + CHL | 10000 | 0.4297 | 3.9939 | 0.4297 | 3.9939 |  |  | Modo de prueba | Tensión prueba | Factor de Potencia | Capacitancia
CL + CLH | 10000 | 0.2242 | 7.6784 | 0.2242 | 7.6784 |  |  | CH | 10000 | 0.662 | 2.1365
CL + CLT | 5000 | 0.662 | 2.1365 | 0.662 | 2.1365 |  |  | CL | 10000 | 0.2432 | 5.8206
CT + CHT | 5000 | 0.2432 | 5.8206 | 0.2432 | 5.8206 |  |  | CT | 5000 | 0.662 | 2.1365
[8 empty] | CHL | 10000 | 0.2432 | 5.8206
[8 empty] | CLT | 5000 | 0.662 | 2.1365
[8 empty] | CHT | 5000 | 0.2432 | 5.8206
[8 empty] | CH + CHL | 10000 | 0.4297 | 3.9939
[8 empty] | CL + CLH | 10000 | 0.2242 | 7.6784
[8 empty] | CL + CLT | 5000 | 0.662 | 2.1365
[8 empty] | CT + CHT | 5000 | 0.2432 | 5.8206

## Diagnosticos
Diagnostico Triangulo Duval : |  |  | Fallla termica
Diagnostico Pentagono Duval: |  |  | Defecto Termico
DIAGNÓSTICO RATIOS ROGERS |  |  | No aplica
Case | C2H2/C2H4 | CH4/H2 | C2H4/C2H6 | Diagnóstico sugerido
0 | < 0.1 | > 0.1 - < 1.0 | < 1.0 | Unidad Normal
1 | < 0.1 | < 0.1 | < 1.0 | Densidad arco de baja energía.
2 | > 0.1 - < 3.0 | > 0.1 - < 1.0 | > 3.0 | Arco - Descarga de alta energía
3 | < 0.1 | > 0.1 - < 1.0 | >1.0 - < 3.0 | Defecto de baja temperatura
4 | < 0.1 | > 1.0 | > 1.0 - < 3.0 | Defecto termico < 700°C
5 | < 0.1 | > 1.0 | > 3.0 | Defecto termico > 700°C
6 | cualquier valor | cualquier valor | cualquier valor | No Aplica
DIAGNÓSTICO DOERNENBURG |  |  | No aplica
| RATIO 1 CH4/H2 |  | RATIO 2 |  | RATIO 3 |  | RATIO 4
| OIL | GAS SPACE | OIL | GAS SPACE | OIL | GAS SPACE | OIL | GAS SPACE
Descomposición termica | > 1.0 | > 0.1 | < 0.75 | < 1.0 | < 0.3 | < 0.1 | > 0.4 | > 0.2
Deccarga Parcial (PD - baja energía) | < 0.1 | < 0.01 | cualquier valor | cualquier valor | < 0.3 | < 0.1 | > 0.4 | > 0.2
Arco (PD - alta energía) | > 0.1 - < 1.0 | > 0.01 - < 0.1 | > 0.75 | > 1.0 | > 0.3 | > 0.1 | < 0.4 | < 0.2
No aplica | cualquier valor | cualquier valor | cualquier valor | cualquier valor | cualquier valor | cualquier valor | cualquier valor | cualquier valor
Diagnostico IEC 60599 |  | No aplica
Case | C2H2/C2H4 | CH4/H2 | C2H4/C2H6
PD |  | < 0.1 | < 0.2
D1 | >1 | >=0.1 - <= 0.5 | > 1
D2 | >= 0.6 - <= 2.5 | >=0.1 - <= 1 | > 2
T1 |  | >1 | < 1
T2 | < 0.1 | > 1 | >= 1 - <= 4
T3 | < 0.2 | > 1 | > 4
No aplica | cualquier valor | cualquier valor | cualquier valor
[9 empty] | Ratio 1 | Ratio 2 | Ratio 3
[9 empty] | C2H2/C2H4 | CH4/H2 | C2H4/C2H6
[9 empty] | 0.7 | 0.05 | 0.16