CROMATOGRAFICO:

Norma de diagnóstico IEEE Std C57.155-2014

|  | H | O | N | CH4 | CO | CO2 | C2H4 | C2H6 | C2H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEGETAL SOYA | 112 | - | - | 20 | 161 | - | 18 | 232 | 1 |
| VEGETAL GIRASOL | 35 | - | - | 25 | 497 | - | 16 | 58 | 0 |

FISICO QUIMICO: Norma de diagnóstico: IEEEC57-147-2018

| ANALISIS | ACEITE USADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <=69 | >69-<230 | >230 |  |
| ACIDEZ (max) | 0.5 | 0.3 | 0.3 |  |
| FACTOR DE POTENCIA 25°C (max) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| FACTOR DE POTENCIA 100°C (max) | - | - | - |  |
| RIGIDEZ (min) | 40 | 47 | 50 |  |
| TENSION (min) | 10 | 12 | 14 |  |
| HUMEDAD (max) | 450 | 350 | 200 |  |